关于施工图设计审查意见的函

常州苏缪酒吧有限公司：

你单位报送的常州苏缪酒吧有限公司建设工程项目（改造）（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2024S483）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年5月29日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S483

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S483

| 项目名称 |  | 常州苏缪酒吧有限公司建设工程项目（改造）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州经济开发区丁堰街道东城路88号水运里文旅中心2幢 | 建设单位 |  | 常州苏缪酒吧有限公司 |
| 设计单位 |  | 华茗设计集团有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 中型 |
|  | 建筑面积 | 3400㎡ | 建筑层数 |  | 3层 |
|  | 建筑高度 | 16.9m | 防火等级 |  | 二级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州苏缪酒吧有限公司建设工程项目（改造）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、建消-03，部分包间人数大于15人，未见两个安全出口，不满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014，第5.5.15-3条。 2、建消-04，酒吧大厅属于人员密集场所，疏散门口有坡道，不满足《建筑设计防火规范》第5.5.19；部分空间的疏散门净宽不足0.9，不满足第5.5.18条。其余楼层请同步复核。 3、建消-05，C轴-D轴办公室安全出口的门净高不足2m，不满足《建筑防火通用规范》GB55037-2022,第7.1.5条。 三 、其他意见： 1、建消-04，酒吧大厅的疏散门开启后影响疏散走道净宽，请复核。酒吧大厅内，疏散门及通道上多处存在高差，影响疏散安全，坡道长度，坡度未见。房间之间隔墙耐火极限标注≥1h，与《建筑防火通用规范》4.3.7条要求的2h不符，请复核是否能满足。 2、建消-05，新增卫生间与周边应设高差或挡水措施；楼层未见无障碍卫生间，三层平面同步调整。卫生间门建议放大，保证0.8m的净宽。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 刘全 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 徐方广 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 3条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州苏缪酒吧有限公司建设工程项目（改造）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁蓓 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1016 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、一层局部改为储藏室，二层局部增加新风机房，楼面使用荷载增加；且局部有新增加气混凝土砌块隔墙，请补充荷载计算书，复核原设计结构构件承载力。 2、明确轻钢龙骨隔墙选用图集做法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 刘全 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 徐方广 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州苏缪酒吧有限公司建设工程项目（改造）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 王健 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1017 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文： 1.水施-12 违反GB55020-2021 4.3.6 二层包厢8卫生间排水管道穿越一层厨房主副食操作上方。 二 、违反强制性标准： 1.水施-06 违反GB50084-2017 7.1.2 一层小吃间喷头间距不满足规范要求，余自查。 三 、其他意见： - 水施-01 设计标准名称错误；复核自动喷水灭火系统是否满足GB50084-2017 7.1.11条？ - 水施-02 消防设计流量与原施工图不一致；消防设计专篇中补充喷头选型及水泵结合器设置说明。 - 水施-03 一层大厅灭火器设置不满足灭火器最大保护距离要求。 - 水施-04 消火栓XL-06调整设置在明显易于取用的位置，5~6轴交1/A轴包厢灭火器设置不满足灭火器最大保护距离要求，余自查。 - 水施-05 消火栓立管XL-1与顶层消防环网未连接。 - 水施-06 一层储藏间未见设置喷头。 - 水施-10 设计说明中补充卫生器具用水效率等级说明。 - 水施-11 一层餐厅厨房排水未见隔油措施。 - 水施-15 三层包厢6电热水器冷水补水管增设止回阀，余自查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 赖日正 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 杨计虹 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面1条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州苏缪酒吧有限公司建设工程项目（改造）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文： 1、火灾报警系统的供电线路、消防联动线路、消防应急广播和消防专用电话线路导线燃烧性能未作要求，不满足GB55036-2022，第12.0.16条。 二 、违反强制性标准： 1、无障碍卫生间未设置求助按钮，不满足GB50763-2012，第3.9.3.10条。 三 、其他意见： - 复核一层小吃间是否使用燃气。 - 应急照明集中电源箱系统图未见地面标志灯配电回路。 - 用于控制消防风机的接触器需选用满足2类配合要求的产品。 - 一层小吃间内用电设备需做好等电位联结措施。 5、部分空调配电箱单相配电回路未有相序标注。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 程广进 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 邓伟 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火1条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州苏缪酒吧有限公司建设工程项目（改造）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文： 1、排烟风机入口处未设排烟防火阀，违反GB55036-2022第11.3.5条。 2、风管机APF未标定，不符合GB55015-2021第3.2.13条要求。 二 、违反强制性标准： 1、新风管、排风管及补风管穿过防火隔墙处（包括酒吧大厅双墙两侧）、风井处、新风机房墙处未设防火阀（很多处）违反GB50016-2014（2018年版）第9.3.11条。 2、部分采用多联机空调的办公室等房间未设有组织送新风，违反DGJ32/J96-2010第4.1.4条。 3、排烟风管穿过防火隔墙处（包括酒吧大厅双墙两侧）及防烟分区3F-1-2排烟支管上未设排烟防火阀，违反GB51251-2017第4.4.10条。 4、属于建筑主体功能改变的建筑整体改造，防烟楼梯间无符合GB51251-2017第3.2.1条的措施。 5、不符合施工图设计文件深度规定： a、二层右上角“上空”区域排烟、空调、通风设计不符合要求。 b、GS动作温度未说明。 c、一层酒吧大厅排烟防火阀手动开启装置未画出。 d、GB12021.3-2010已废止，应执行GB21455-2019. e、暖通设计说明中室外设计参数错误。 f、无逐时冷负荷计算。 g、一层无障碍卫生间未设排风设施。 h、GB50016-2014（2018年版）第6.1.6条要求未说明。 i、冷媒介质未说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 李景景 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 赵飞飞 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州苏缪酒吧有限公司建设工程项目（改造）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 三 、其他意见： 1、一层小吃间如使用燃气，则应设事故通风设施。 2、一层酒吧大厅送风量大，宜设排风设施。 3、核冷媒管保温是否符合GB/T8175要求。 4、一层气瓶间如属GB55037-2022第9.1.3、第9.3.3条及GB50736-2012第6.3.9条定义的范围，则设计应符合其要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 李景景 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 赵飞飞 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火1条 |  |  |  | 功能性等方面1条 |  |  | 5条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年5月29日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份