关于施工图设计审查意见的函

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司：

你单位报送的工程技术中心大楼改造及装饰项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2024S400）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年5月28日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S400

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S400

| 项目名称 |  | 工程技术中心大楼改造及装饰项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 江苏省常州市遥观镇华通路68号 | 建设单位 |  | 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏华亚工程设计研究院有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 中型 |
|  | 建筑面积 | 5500㎡ | 建筑层数 |  | 1~5层 |
|  | 建筑高度 | 30.9m | 防火等级 |  | 地上二级 地下一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 工程技术中心大楼改造及装饰项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、不满足编制深度要求： 1）消防专篇按苏建函消防【2022】6号-既有建筑改造工程重新整理。原设计、改造范围、防火分区、防排烟、室内装修等未见。 2）北侧敞开外廊封闭，未见相关节能设计变更。 3）一层办公主要出入口处无障碍出入口未见。 4）地下室排风口不应朝向邻近建筑E轴的可开启外窗，未见相关措施。 5）立面图、剖面图未见。南侧楼层处水平防火封堵做法不明，玻璃幕墙下方防坠落措施不明。 2、根据《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0》第1.3.1.3条，二层及以上，A~B轴间内天井对开窗间距小于6米，应采取措施防止火灾蔓延。 三 、其他意见： 1、本次改动、增加的外门窗的壁厚应按现行规范要求，复核。 2、一层3轴配电间新增外窗，贴邻疏散出口通道，建议采用防火窗等措施。 3、办公室内图例不明，若设水池，则补充相关防水措施。 4、二层及以上，前厅C轴处的门，应能在关闭后从任一侧手动开启，火灾时不需使用任何工具即能容易地从内部打开。 5、卫生间无外窗，应设机械通风换气设施，并与暖通专业复核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 何依婷 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 高伟国 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 2条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 工程技术中心大楼改造及装饰项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁蓓 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1016 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、一层增加加气混凝土砌块隔墙，荷载增加，请补充复核计算书。 2、明确轻钢龙骨隔墙选用图集做法。 3、三层及五层局部办公改为大厅（前厅），请明确相应使用荷载限值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 何依婷 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 高伟国 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 工程技术中心大楼改造及装饰项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 石山东 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 汪研 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 工程技术中心大楼改造及装饰项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨晓东 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1005 |  |  | 联系电话 | 13861280960 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、设置活动挡烟垂壁的场所应设置火灾自动报警系统，如仅设置火灾联动装置，应整体执行DB32/T3698-2019。 2、未设火灾自动报警系统，没有联动触发信号，火灾时集中控制型应急照明系统无法自动应急启动。GB51309-2018第3.6.9条。 三 、其他意见：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 徐铖 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 张弘刚 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 2条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 工程技术中心大楼改造及装饰项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、四、五层新风管穿新风井墙处未设防火阀，违反GB50016-2014（2018年版）第9.3.11条。 2、无热负荷和逐项逐时的冷负荷计算书，违反DGJ32/J96-2010第4.1.2条。 三 、其他意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 刘亚楠 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 朱天文 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 2条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年5月28日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份