关于施工图设计审查意见的函

常州福寿园礼仪有限公司：

你单位报送的常州福寿园礼仪有限公司钟楼区集中治丧中心装修工程项目-改造（编号：2024S503）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年5月31日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S503

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S503

| 项目名称 |  | 常州福寿园礼仪有限公司钟楼区集中治丧中心装修工程项目-改造 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区桂花路14号 | 建设单位 |  | 常州福寿园礼仪有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏城工建筑设计研究院有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 小型 |
|  | 建筑面积 | 4050㎡ | 建筑层数 |  | 3层 |
|  | 建筑高度 | 12.75m | 防火等级 |  | 二级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州福寿园礼仪有限公司钟楼区集中治丧中心装修工程项目-改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、3轴处首层楼梯下部房间功能未明确，守灵厅疏散门宽未标注，设计深度不满足要求。 三 、其他意见： 1、11~12轴守灵厅人数请复核并明确（其余守灵厅人数同步）。二层后勤辅房请根据实际使用功能复核人数及疏散宽度。如为餐厅，上部不应设卫生间。 2、16~17轴交G~J轴楼梯首层外门改为双开门，请复核门开启后疏散净宽是否满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 沈娜容 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 马兵法 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州福寿园礼仪有限公司钟楼区集中治丧中心装修工程项目-改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、未见原建筑的建造历史、图纸资料和现场的调查评定，不满足GB50292-2015第3.2.3。 三 、其他意见： 1、未见新增隔墙砌体的材料规格型号，未见新增轻钢龙骨隔墙做法。 2、结施-1中，该结构已工作几年？后续设计工作年限50年是否恰当。 3、未见基础复核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 金阳 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 马兵法 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州福寿园礼仪有限公司钟楼区集中治丧中心装修工程项目-改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 王辉 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1015 |  |  | 联系电话 | 13915013222 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、太阳能热水系统未明确采用何种辅助热源。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州福寿园礼仪有限公司钟楼区集中治丧中心装修工程项目-改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、带洗浴设施的卫生间未采取等电位联结措施，不满足GB51348-2019，第12.10.4条。 三 、其他意见： - 新增AP1、AP2配电箱箱体编号与原设计用重复，宜调整编号。 - 新增电梯电源箱应设置能耗计量。 3、消防专篇线缆表内线缆型号与实际不一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 王晶泰 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 顾晓宏 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州福寿园礼仪有限公司钟楼区集中治丧中心装修工程项目-改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 暖施01 设计依据增加GB55036-2022等现行规范标准。 - 暖施04 分体空调应注明其APF值。 - 暖施08 防烟分区1-6的排烟参数（防烟分区长度等）有误。 - 停尸房、无窗的储物间、更衣间等应设机械通风。 5、暖施07 与建筑复核房间功能，是否有人员密集场所CO2浓度监控设置要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张丽娟 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 宋宗伟 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年5月31日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份