关于施工图设计审查意见的函

常州瀚景口腔医院有限公司：

你单位报送的常州瀚景口腔天宁门诊部1#~3#楼改造工程（原和平中路191号1#~3#楼）（编号：2024S517、S541、S542）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年6月4日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S517、S541、S542

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S517

| 项目名称 |  | 常州瀚景口腔天宁门诊部1#楼改造工程（原和平中路191号1#楼） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区茶山街道和平中路191号 | 建设单位 |  | 常州瀚景口腔医院有限公司 |
| 设计单位 |  | 上海传承博华建筑规划设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 小型 |
|  | 建筑面积 | 572㎡ | 建筑层数 |  | 3层 |
|  | 建筑高度 | 11.1m | 防火等级 |  | 二级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S541

| 项目名称 |  | 常州瀚景口腔天宁门诊部2#楼改造工程（原和平中路191号2#楼） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区茶山街道和平中路191号 | 建设单位 |  | 常州瀚景口腔医院有限公司 |
| 设计单位 |  | 上海传承博华建筑规划设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 小型 |
|  | 建筑面积 | 1243㎡ | 建筑层数 |  | 4层 |
|  | 建筑高度 | 16.2m | 防火等级 |  | 二级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S542

| 项目名称 |  | 常州瀚景口腔天宁门诊部3#楼改造工程（原和平中路191号3#楼） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区茶山街道和平中路191号 | 建设单位 |  | 常州瀚景口腔医院有限公司 |
| 设计单位 |  | 上海传承博华建筑规划设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 小型 |
|  | 建筑面积 | 384㎡ | 建筑层数 |  | 2层 |
|  | 建筑高度 | 7.9m | 防火等级 |  | 二级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州瀚景口腔天宁门诊部1#楼改造工程（原和平中路191号1#楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、建消-04，楼梯间门M1224与周边门窗洞口间距不足1m，不满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014，第6.4.1-1条。 2、建消-05,1#楼与2#楼及北侧现状建筑在防火墙处两侧窗洞口间距不足2m，不满足《建筑设计防火规范》第6.1.3条。 三 、其他意见： 1、建消-02，房间处有用水点，其用水点周边地面及墙面做法应设防水层，构造表中未见。 2、建消-03，表1.3.3，改造楼层标注有误；表2.5.1算楼梯有效宽度1m有误；表2.5.2，设计疏散宽度有误；表2.8，三层空间及材料未见，需补充。 3、建消-04，请补充191号1#楼北侧现状建筑平面，同时复核间距等防火要素是否满足要求；二层、三层请同步复核。一层无障碍卫生间、无障碍楼梯未见表示，其余楼层均需调整。 4、建消-05，CT室及小牙片室的隔墙做法及楼面、顶棚做法未见表示；一层出入口上部应设防坠落物雨棚。 5、建消-06，疏散走道两侧隔墙上开设的窗洞，其面积较大，应设置防火窗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张朝晨 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 王晓东 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 2条 |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州瀚景口腔天宁门诊部2#楼改造工程（原和平中路191号2#楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、建消-05,2#楼与1#楼在防火墙处两侧窗洞口间距不足2m，不满足《建筑设计防火规范》第6.1.3条。 2、建消-09，室外楼梯栏杆高度不足1.1m，不满足《建筑设计防火规范》第6.4.5-1条，请注明平台及踏步的耐火极限。 三 、其他意见： 1、建消-02，房间处有用水点，其用水点周边地面及墙面做法应设防水层，构造表中未见。 2、建消-04，1#楼梯间M1627，出口处即踏步，有安全隐患。电井的墙采用100厚轻钢龙骨石膏板隔墙，请复核耐火极限是否能满足要求。 3、建消-05，二层及以上楼层无障碍卫生间未见；疏散走道两侧隔墙上开设的窗洞，其面积较大，应设置防火窗。一层出入口上部防最坠落物雨棚未见。 4、建消-07， 2-3轴至2-4轴疏散通道标注尺寸1.3m,净宽不满足1.3m的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张朝晨 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 王晓东 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 2条 |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州瀚景口腔天宁门诊部3#楼改造工程（原和平中路191号3#楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、建消-05，敞开阳台栏板高1m，不满足《民用建筑通用规范》GB55031-2022，第6.6.1条。 三 、其他意见： 1、建消-03，表1.3.3，改造楼层有误；2.5.1条，各自为一个防火分区是何意？ 2、建消-04，请将2#楼平面在本次图中表示，特别是防火间距不足处需描述如何处理；仓库与民用建筑不应合建；休息室、会议室与室外未见设置高差，更衣室、西药库房门口即高差有安全隐患。一层无障碍卫生间未见设置。 3、建消-05，图示阳台比室内高0.05，请复核是否准确。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张朝晨 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 王晓东 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州瀚景口腔天宁门诊部1#楼改造工程（原和平中路191号1#楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文： 1、总说明第4.3-1，延续原建筑使用年限，建于1994年，算得后续年限为20年，该建筑属于整体抗震加固改造，后续使用年限不满足GB55021-2021第5.1.3条。计算书中又是按40年计算，矛盾。 2、计算书中按6°0.05g设防，不满足GB55021-2021第5.3.2条。 二 、违反强制性标准： 1、新增砖墙采用KP1粘土砖，不满足常政发[2009]156号文。 三 、其他意见： 1、复原图的建设单位与改造图不一致。 2、结施-06：未见面层加固在地面以下的锚固做法，本加固多处设计深度不够，请自查。 3、楼面空心板选用预应力混凝土圆孔板CG436中什么型号，能够满足复原图中允许活载4.0KN/m2的依据是什么，本次送审仅有针对现场实物的检测报告和复原图，未见鉴定报告。总说明荷载限值为3.0与复原图及计算书活载输入值4.0矛盾，根据诊室设备实际型号及重量，复核该诊室的活载取值到底是3.0还是4.0。 4、结施-06：未见1-3轴的新增承重墙及其他位置构造柱与原结构的连接措施，也未见承重构件插入到建筑图中。 5、检测报告反映现浇板为91mm，复原图中为110mm，不一致，其余构件均根据检测报告复核。未见预制板和檩条的搁置长度、承载力等数据，未见挑梁的内伸长度，其余检测深度应根据鉴定需要确定。 6、结施-07：节点1中新开洞口上未见过梁；新增构造柱及墙体与原墙柱的连接构造不详；节点3中，洞口增大后，原楼面已有圈梁，新增圈梁与原圈梁是什么关系；节点2节点4中，门洞顶压顶梁是否满足过梁要求。遇洞口时，未见单侧面层弯入洞口侧边锚固；未见新增面层与原墙面连接的界面处理做法。 7、计算书：楼面荷载导荷方式不明确；梁与构造柱连接处按铰接与实际不符；未见原砌体砖及砂浆强度，未见15mm厚高延性混凝土、80mm厚钢筋混凝土面层及配筋等输入信息。 8、结施-01：未明确复原图地面以上烧结实心砖的强度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 王震 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 郭之奎 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州瀚景口腔天宁门诊部1#楼改造工程（原和平中路191号1#楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 9、复原图中已有构造柱圈梁，结施-07中高延性混凝土加固通用图中转角和楼层位置为何要加厚处理，1-1、1-5轴墙长中间以及1-D轴1-E轴为何组合柱（组合柱会突出墙面；实际模型又按构造柱输入）。 10、结施-06：附注6~9中做法为“宜”，未明确做还是不做。 11、JKZ1对原混凝土柱的加固依据时什么，未见计算书。 12、因鉴定、设计深度不够，需待设计文件补全后方可进一步审查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 王震 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 郭之奎 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固2条 |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州瀚景口腔天宁门诊部2#楼改造工程（原和平中路191号2#楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文： 1、明第4.3-1，延续原建筑使用年限，建于1994年，算得后续年限为20年，该建筑属于整体抗震加固改造，后续使用年限不满足GB55021-2021第5.1.3条。 2、书中按6°0.05g设防，不满足GB55021-2021第5.3.2条。 3、结施-09：2-JKL11跨中配筋未做加固，不满足计算值21，余自查。 二 、违反强制性标准： 1、新增电梯处，新增梁在主梁的搁置处，未设置附加横向钢筋或其他加固措施，不满足GB55001-2021第3.1.10-1条。 三 、其他意见： 1、男卫带蹲坑，复核活载2.5是否满足要求。 2、改造图中的一二三四层编号有误，与复原图楼层编号不一致。 3、复原图及计算书输入的梁柱混凝土强度等级C30与检测报告不符，未明确复原图地面以上烧结实心砖的强度，未明确主次梁交接处主梁上是否有附加箍筋，门顶承重墙的砖强度、是否有圈梁构造柱等均未明确；检测报告未反映现浇板厚度，复原图中为100mm，依据时什么；未见预制板和檩条的搁置长度、承载力等数据，其余检测深度应根据鉴定需要确定。 4、总说明未明确楼面允许荷载，改造图中楼面允许活载3.5KN/m2与计算书4.0不一致，其取值依据是什么，本次送审仅有针对现场实物的检测报告和复原图，未见鉴定报告。根据诊室设备实际型号及重量，复核该诊室的活载取值到底是3.0还是4.0。 5、未见钢楼梯柱脚支座假定；楼面荷载导荷方式不明确；未见设防烈度、分项系数等参数输入信息；未见层间位移角、位移比、刚度比、舒适度等整体指标；未见钢楼梯的连接计算、基础计算；未明确钢楼梯与原结构的抗震缝宽度。设计深度不够，其余请自查补充。 6、总说明第12条钢楼梯的耐火极限取值依据是什么，请根据建筑图要求确定，如果需要满足总说明列出的耐火极限，需要补充防火计算，给出防火涂料参数。 7、楼梯处L204梁端为何设定固端，导致梁端配筋不够需要加固；L201计算结果19大于原配筋量，为何加固计算结果为0，2-JKL4下面的虚线是表达什么，集中标注中并未表达梁底加固，余自查；2-JKL12加固计算量为0，采用两侧加宽加固是为何；未见输入实配钢筋；鉴定加固计算采用的标准是什么，荷载分项系数是多少。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 王震 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 郭之奎 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州瀚景口腔天宁门诊部2#楼改造工程（原和平中路191号2#楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 8、未见加固节点详图，仅在附注中见国标图集13G311-1、07SG111-1，而实际碳纤维的锚固用的围束、钢箍板、锚栓等需要按GB50367-2013第10.9.3条计算确定，设计深度不够。 9、未见门顶山尖墙加固设计。 10、结施-08：JKZ3原框架柱扩大，外箍筋如何与原箍筋连接；框架梁柱的外箍间距如何满足抗震构造要求。 11、结施-10：节点2中，板钢筋如何植入原混凝土空心板中，其边距如何能满足JGJ145-2013第7.2.3条，另一侧为新增现浇梁，何来植筋。 12、因鉴定、设计深度不够，需待设计文件补全后方可进一步审查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 王震 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 郭之奎 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计1条 |  | 结构鉴定和加固2条 |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州瀚景口腔天宁门诊部3#楼改造工程（原和平中路191号3#楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文： 1、总说明第4.3-1，延续原建筑使用年限，建于1994年，算得后续年限为20年，该建筑属于整体抗震加固改造，后续使用年限不满足GB55021-2021第5.1.3条。计算书中又是按40年计算，矛盾。 2、计算书中按6°0.05g设防，不满足GB55021-2021第5.3.2条。 二 、违反强制性标准： 1、新增砖墙采用KP1粘土砖，不满足常政发[2009]156号文。 三 、其他意见： 1、复原图的建设单位与改造图不一致。 2、结施-06：未见面层加固在地面以下的锚固做法，本加固多处设计深度不够，请自查。 3、楼面空心板空心板选用预应力混凝土圆孔板CG436中什么型号，能够满足复原图中允许活载4.0KN/m2的依据是什么，本次送审仅有针对现场实物的检测报告和复原图，未见鉴定报告。总说明荷载限值为3.5与计算书活载输入值矛盾；未明确阳台走道的荷载限值。 4、结施-06：未见3-6、3-7轴的新增承重墙及其他位置构造柱与原结构的连接措施。 5、复原图及计算书输入的梁柱混凝土强度等级C30与检测报告的24.8不符；未明确复原图地面以上烧结实心砖的强度；未明确主次梁交接处主梁上是否有附加箍筋，门顶承重墙的砖强度、是否有圈梁构造柱等均未明确；检测报告反映现浇板为101、105mm，复原图中为110mm，不一致，其余构件均复核。未见挑梁的内伸长度，未见预制板和檩条的搁置长度、承载力等数据，其余检测深度应根据鉴定需要确定。 6、结施-07：节点1中新开洞口上未见过梁；新增构造柱及墙体与原墙柱的连接构造不详；节点3中，洞口增大后，原楼面已有圈梁，新增圈梁与原圈梁是什么关系；节点2节点4中，门洞顶压顶梁是否满足过梁要求。遇洞口时，未见高延性混凝土单侧面层弯入洞口侧边锚固；未见新增面层与原墙面连接的界面处理做法。 7、计算书：楼面荷载导荷方式不明确；梁与构造柱或砖墙连接处按铰接与实际不符；未见原砌体砖及砂浆强度，未见15mm厚高延性混凝土、80mm厚钢筋混凝土面层及配筋等输入信息。 8、结施-05：3-7、3-B轴为何有新增基础，建筑复原图中已有墙体。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 王震 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 郭之奎 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州瀚景口腔天宁门诊部3#楼改造工程（原和平中路191号3#楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 9、复原图中已有构造柱圈梁，结施-07中高延性混凝土加固通用图中转角和楼层位置为何要加厚处理，如果是为代替构造柱圈梁，其厚度不足规范要求，比如3-E轴处原没有构造柱圈梁，现在需要增设；3-2~3-6轴墙为何组合柱（组合柱会突出墙面；实际模型又按构造柱输入）。 10、结施-06：附注6~9中做法为“宜”，未明确做还是不做。 11、结施-06：1-JKL8、1-JKL10分别指那段梁，其下面虚线代表什么，上面为何要加固，该房间活载为何取4.0。 12、因鉴定、设计深度不够，需待设计文件补全后方可进一步审查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 王震 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 郭之奎 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固2条 |  |  | 1条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州瀚景口腔天宁门诊部1#~3#楼改造工程（原和平中路191号1#~3#楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 2#楼： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、明确一下2#楼的体积，对照建筑类别复核其是否需设室内消火栓系统。 其他： 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 周杨 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 余亮 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州瀚景口腔天宁门诊部1#~3#楼改造工程（原和平中路191号1#~3#楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 1#楼： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 复核防火门型式，若为常开型则火灾时应有自动关闭措施。 2、应按GB55024-2022，第6.2.1~6.2.3条，明确线路保护管的选型要求。 2#楼： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、无障碍卫生间未设置求助按钮，不满足GB50763-2012，第3.9.3.10条。 三 、其他意见： - 复核防火门型式，若为常开型则火灾时应有自动关闭措施。 2、应按GB55024-2022，第6.2.1~6.2.3条，明确线路保护管的选型要求。 3#楼： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、应急照明集中电源箱设置位置不满足GB51309-2018，第3.3.8.2.2）条。 三 、其他意见： - 应按GB55024-2022，第6.2.1~6.2.3条，明确线路保护管的选型要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 汪阳华 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 黄露频 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 2条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州瀚景口腔天宁门诊部1#~3#楼改造工程（原和平中路191号1#~3#楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 吴鹏飞 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 王洁敏 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年6月4日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份