关于施工图设计审查意见的函

华火互娱数字科技（江苏）有限公司：

你单位报送的华火互娱数字科技（江苏）有限公司改造项目（原青洋北路东侧、竹林北路北侧（QL020404-03）地块项目-1#楼科技楼）建筑、给排水、电气、暖通专业变更（编号2024S092第一次变更）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年6月4日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S092第一次变更

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S092第一次变更

| 项目名称 |  | 华火互娱数字科技（江苏）有限公司改造项目（原青洋北路东侧、竹林北路北侧（QL020404-03）地块项目-1#楼科技楼）建筑、给排水、电气、暖通专业变更 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区弘德路29号青少年活动中心1号楼 | 建设单位 |  | 华火互娱数字科技（江苏）有限公司 |
| 设计单位 |  | 司晨设计集团有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 华火互娱数字科技（江苏）有限公司改造项目（原青洋北路东侧、竹林北路北侧（QL020404-03）地块项目-1#楼科技楼）建筑、给排水、电气、暖通专业变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 陈智慧 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1012 |  | 联系电话 |  | 13961166399 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、一层平面取消了部分卫生间，请复核卫生间数量是否满足人员使用要求。 2、明确二层带主舞台的大厅的具体功能和使用人数，包括舞台区域的人数，复核疏散距离是否满足《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0》第1.3.3.12条要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 杨念 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 任丽 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 华火互娱数字科技（江苏）有限公司改造项目（原青洋北路东侧、竹林北路北侧（QL020404-03）地块项目-1#楼科技楼）建筑、给排水、电气、暖通专业变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 徐荣华 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1017 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1.建施变-03A:按GB50011-2010第13.3.4条复核150厚加气砼砌块墙抗震构造做法，余图同。 2.建施变-04A:按GB50016-2014附表1复核耐火时间≥3.0h防火墙下砼承重构件的实际耐火极限，余图同。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 曾红贵 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 陈奇 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固 0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 华火互娱数字科技（江苏）有限公司改造项目（原青洋北路东侧、竹林北路北侧（QL020404-03）地块项目-1#楼科技楼）建筑、给排水、电气、暖通专业变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、扑救中危险级场所采用喷射型自动射流灭火系统单台流量为5L/S，不符合GB51427-2021第4.2.3条。 2、喷射型自动射流灭火系统采用枝状供水，不符合GB51427-2021第4.5.8条。 三 、其他意见： 1、复核一下采用喷射型自动射流灭火系统区域是否满足GB51427-2021第4.2.1条。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陈志豪 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 渠威 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火 0条 |  |  |  | 功能性等方面 0条 |  |  |  | 2条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 华火互娱数字科技（江苏）有限公司改造项目（原青洋北路东侧、竹林北路北侧（QL020404-03）地块项目-1#楼科技楼）建筑、给排水、电气、暖通专业变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨晓东 |  |  | 审查号 |  | 10051-E1005 |  | 联系电话 | 13861280960 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、游戏间1~8顶部如有阻挡烟气的隔墙，应单独设置火灾探测器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 | 成李峰 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 邹玉波 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 华火互娱数字科技（江苏）有限公司改造项目（原青洋北路东侧、竹林北路北侧（QL020404-03）地块项目-1#楼科技楼）建筑、给排水、电气、暖通专业变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 李龙飞 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 韩毅 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年6月4日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份