关于施工图设计审查意见的函

江苏晋陵医疗投资管理有限公司：

你单位报送的晋陵康复医院改扩建工程-1#3#4#5#楼及地下室智能化工程（编号：2024S504）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年6月4日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S504

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S504

| 项目名称 |  | 晋陵康复医院改扩建工程-1#3#4#5#楼及地下室智能化工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 博爱路26号 | 建设单位 |  | 江苏晋陵医疗投资管理有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏远瀚建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 晋陵康复医院改扩建工程-1#3#4#5#楼及地下室智能化工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文： 1、生活给水泵房未设置入侵报警系统等技防、物防安全防范和监控措施，不满足GB55020-2021，第3.3.5条。 二 、违反强制性标准： 1、1#三~五层无障碍卫生间未设置求助按钮，不满足GB50763-2012，第3.9.3.10条， 且设有求助按钮的无障碍卫生间，求助按钮的安装高度不满足要求。复核3#无障碍卫生间求助按钮的设置情况。 三 、其他意见： 1、数字视频监控系统技术指标应按GB51348-2019，第14.3.5条明确相关要求。 2、1#楼3层弱电间UPS配电图，总开关与分开关之间应有级差。 3、1#楼综合布线平面图，部分楼层从楼层交换机至最远端信息终端距离超标。 4、1#楼电梯轿厢内摄像机安装位置应满足GB51348-2019，第14.3.6.8条。 5、3#电梯轿厢内摄像机安装位置需明确，并满足GB51348-2019，第14.3.6.8条。 6、3#设计了空气质量监测系统，1#门诊大厅等处未见空气质量监测系统的设计，复核设计内容的统一性，并复核实时监测数据的公告是否满足DB32/3962-2020，第8.4.3条。 7、复核地下室机动车行车道是否均已视频监控摄像机。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 戴斌 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 殷丽杰 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面1条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年6月4日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份