关于施工图设计审查意见的函

江苏晋陵医疗投资管理有限公司：

你单位报送的晋陵康复医院改扩建工程-1#、3#-5#幕墙工程（编号：2024S510）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年6月3日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S510

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S510

| 项目名称 |  | 晋陵康复医院改扩建工程-1#、3#-5#幕墙工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 博爱路26号 | 建设单位 |  | 江苏晋陵医疗投资管理有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏远瀚建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 晋陵康复医院改扩建工程-1#、3#-5#幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 图纸1#-MCDY-01,6厚的钢化玻璃使用面积超3㎡，不满足《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015，第7.1.1条；人员密集且流动性大的重要公共建筑、单片玻璃使用面积超5㎡且未采用夹层玻璃，不满足《建筑幕墙工程技术标准》DB32/T4065-2021,第4.1.4-2条，第4.1.4-3条。3#楼、5#楼类似情况同步复核。 三 、其他意见： - 图纸SM-01，医院门诊急诊楼不得在二层及以上采用玻璃幕墙，说明中有关于幕墙的条款，请复核建筑是否在二层及以上采用玻璃幕墙。 - 图纸SM-01，图中玻璃采用的材质填充氩气（Ar）,原施工图仅为中空，请复核是否需要提高标准。说明中应明确所用外窗的传热系数。 - 图纸JD-20，天窗侧面部分也应采取钢化夹胶玻璃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 翟焕 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 赵勇 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 晋陵康复医院改扩建工程-1#、3#-5#幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、未明确计算软件名称版本号。 2、轻钢玻璃顶在房屋顶层，按嵌固在钢柱底计算，未计入鞭梢效应。 3、采光顶钢柱脚计算假定为刚接，实际施工图中构造做不到刚接。另，复核柱脚弯矩对主体结构梁的扭矩影响。 4、复核受剪力预埋件边距是否满足要求。 5、未见防火计算。 6、实名与签名不是同一人，有误。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 翟焕 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 赵勇 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年6月3日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份