关于施工图设计审查意见的函

江苏晋陵医疗投资管理有限公司：

你单位报送的晋陵康复医院改扩建工程-2#改造工程净化工程（净化区域）（电气、暖通专业）（编号：2024S514）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年6月6日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S514

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S514

| 项目名称 |  | 晋陵康复医院改扩建工程-2#改造工程净化工程（净化区域）（电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 博爱路26号 | 建设单位 |  | 江苏晋陵医疗投资管理有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏远瀚建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 晋陵康复医院改扩建工程-2#改造工程净化工程（净化区域）（电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、选用的线路保护管需满足GB55024-2022，第6.2.1~6.2.3条要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 戴斌 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 殷丽杰 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 晋陵康复医院改扩建工程-2#改造工程净化工程（净化区域）（电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 暖施07、10 新风机组和空调机组的风机的Ws值应注明，并满足GB50333-2013第8.1.11条要求；热泵机组、多联机等的性能系数应注明，并满足GB55015-2021第3.2.9~3.2.13条要求。 - 暖施24 风管穿C轴值班室的防火隔墙处应按GB50016-2014（2018年版）第9.3.11条设置防火阀，余同自查。 3、空调水管道应设置固定支架，管道补偿应满足GB50736-2012第8.5.20条要求。 三 、其他意见： - 暖施01 设计依据增加与本设计相关的现行规范标准。 - 暖施02 空调系统的电加热器设置应按GB50736-2012第9.4.9条完整表述。 - 补充风冷热泵系统流程图。 - 暖施11 I级手术室的层流送风装置示意图未见。 - 暖施25 打印间，废弃物暂存间等的机械排风未见设置。各病区新、排风系统的设计是否均满足DB32/T4401-2022第10.8.3条要求；部分空调水管的固定支架未见设置。 6、复核净化空调系统新风口和手术室排风系统的设置是否均满足GB50333-2013第8.1.12及8.1.13条要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 花宇航 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 苏建民 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 3条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年6月6日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份