关于施工图设计审查意见的函

常州圣玺餐饮有限公司：

你单位报送的常州圣玺餐饮有限公司改造项目（原常州市红菱商业综合楼1#房二层）（编号：2024S515）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年6月6日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S515

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S515

| 项目名称 |  | 常州圣玺餐饮有限公司改造项目（原常州市红菱商业综合楼1#房二层） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区红梅街道晋陵中路586号 | 建设单位 |  | 常州圣玺餐饮有限公司 |
| 设计单位 |  | 司晨设计集团有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 中型 |
|  | 建筑面积 | 1885㎡ | 建筑层数 |  | 2/8层 |
|  | 建筑高度 | 34.5m | 防火等级 |  | 一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州圣玺餐饮有限公司改造项目（原常州市红菱商业综合楼1#房二层） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 陈智慧 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1012 |  |  | 联系电话 |  | 13961166399 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 二层增加了卫生间，在一层餐厅、厨房的直接上层，不满足《JGJ_64-2017 饮食建筑设计规范》JGJ_64-2017第4.1.6条要求。 - 室内有水房间的防水等级未注明，请复核防水构造是否满足防水等级。厨房区域也是有水房间。 3、一、二层间增加了联通楼梯，但每层一个防火分区，楼梯间处防火分区间的窗间墙宽度不满足《建筑设计防火规范》2018第6.1.3条、6.4.1条规定。 三 、其他意见： - 消防专篇中人数为150+15，按115人计算疏散宽度有误。 - 增加的隔墙部分未有定位尺寸。 - 耐火等级一级建筑的联通楼梯（1h）宜按疏散楼梯（1.5h）确定耐火极限要求。 - 灭火救援窗仅标注了宽度1200，未见立面高度，宜画出详图，增加标识。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 杨念 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 任丽 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 3条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州圣玺餐饮有限公司改造项目（原常州市红菱商业综合楼1#房二层） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 徐荣华 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1017 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、结施-01:设计施工说明8条补全各功能房间设计使用荷载，如配电间、前室、公共卫生间等。 2、结施-02:危大专篇应依据本项目设计。消防专篇完善相关参数。 3、计算书复核各功能房间输入荷载，如配电间、前室、公共卫生间、楼电梯间等，并给出结论。 4、计算书依据原结构施工图复核用于计算的梁尺寸和梁板配筋，并给出结论。 5、补轻钢龙骨墙做法，如图集。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 曾红贵 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 陈奇 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州圣玺餐饮有限公司改造项目（原常州市红菱商业综合楼1#房二层） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、有热水需求的公共建筑未设太阳能热水系统，不符合DB32/3962-2020第9.5.1.2条。 三 、其他意见： 1、未见消防设计专篇。 2、核实一下厨房热厨区域自喷系统喷头选型是否合理。 3、消火栓系统采用的减压稳压消火栓应注明具体型号。 4、核实一下下层功能空间区域是否允许排水管道穿越。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陈志豪 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 渠威 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州圣玺餐饮有限公司改造项目（原常州市红菱商业综合楼1#房二层） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨晓东 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1005 |  |  | 联系电话 | 13861280960 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、电线电缆应采用低烟无卤阻燃型、燃烧性能B1级、产烟毒性为t1级、燃烧滴落物/ 微粒等级为d1级。GB51348-2019第13.9.1-3条 2、电施08：改造项目的线路多为明敷，明敷导管、电缆桥架的燃烧性能应不低于B1级。GB55024-2022第6.2.6条 三 、其他意见： 1、电施03：设计说明中“自带蓄电池供电方式”、“应急照明配电箱”与实际不符。 2、电施08：配电干线回路应设置电气火灾监控。 3、火灾自动报警系统图中应要求线路的燃烧性能不低于B2级，与消防专篇一致。 4、电施08：计算电流128A，采用50平方电缆偏小，应复核。进线回路应标注前级保护整定要求。 5、电施08：进线开关符号缺失。 6、电施08：配电系统图应设置火灾时切断非消防电源的消防联动功能。 7、电施08：进线处的SPD应标注I级试验的参数，图中参数是II级试验的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 成李峰 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 邹玉波 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 2条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州圣玺餐饮有限公司改造项目（原常州市红菱商业综合楼1#房二层） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 暖施04 走道挡烟垂壁的设置高度小于2.1m，不满足GB55037-2022第7.1.5条要求，消防专篇同步修改。 三 、其他意见： - 暖施01 设计依据增加GB55036-2022等现行规范标准；复核说明中项目名称是否有误。 2、暖施05 复核排风系统未设消声措施，复核其传播至主要功能房间室内的噪声限值能否满足GB55016-2021第2.1.4条要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 李龙飞 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 韩毅 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年6月6日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份