关于施工图设计审查意见的函

江苏晋陵医疗投资管理有限公司：

你单位报送的晋陵康复医院改扩建工程-2#改造工程装饰设计（净化区域）（建筑、电气专业）（编号：2024S513）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年6月5日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S513

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S513

| 项目名称 |  | 晋陵康复医院改扩建工程-2#改造工程装饰设计（净化区域）（建筑、电气专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 博爱路26号 | 建设单位 |  | 江苏晋陵医疗投资管理有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏远瀚建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 晋陵康复医院改扩建工程-2#改造工程装饰设计（净化区域）（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 装施-01，淋浴区防水高度1.8m，不满足《医院建筑室内装饰装修技术规程》DB32/4299-2022，第4.24.1条。洗手盆、污洗池及洗衣房防水层高度需另注明。 2、装施-09，不锈钢护角1.2m高，不满足《医院建筑室内装饰装修技术规程》DB32/4299-2022，第4.1.7-1条。其余楼层类似情况同步调整。 三 、其他意见： - 装施-01，设计依据缺《医院建筑室内装饰装修技术规程》DB32/T4299-2022。 - 装施-14，洁净区多处通道上门宽度与土建尺寸不符，且部分门宽仅1.5m，去除门框后净宽不满足手术室门1.4m要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 姜建华 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 赵勇 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 2条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 晋陵康复医院改扩建工程-2#改造工程装饰设计（净化区域）（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 翟焕 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 赵勇 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 晋陵康复医院改扩建工程-2#改造工程装饰设计（净化区域）（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、AYT3Z2、AYT2Z1系统图，UPS三相输出，未加装隔离变压器，不满足JGJ312-2013，第4.4.6条。 三 、其他意见： - 手术室配电箱系统图，380V插座箱配电回路，断路器与导线不匹配。 - 手术室配电箱系统图TN-S系统单相配电回路应标注相序。 - 复核手术室配电箱内SPD极数。 - IT系统隔离变压器一次侧无切断电源的过负荷保护时，过负荷应有信号。 - 手术室等净化区域灯具采用嵌入暗装时，需满足JGJ312-2013，第8.3.2.4条要求。 - 部分配电箱系统图电气参数及箱体型号不明，需完善。 - 1AP1、1AP2不宜凸向走道。 8、未见绝缘监视报警系统、气体报警系统平面图。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 戴斌 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 殷丽杰 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年6月5日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份