关于施工图设计审查意见的函

中淼（常州）安全技术研究院有限责任公司：

你单位报送的常州市民生综合安全科普基地改造项目（原龙城大道西侧、竹林北路北侧（QL080524、QL080530-01、QL080535）地块项目-3#楼）（编号：2024S549）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年6月11日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S549

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S549

| 项目名称 |  | 常州市民生综合安全科普基地改造项目（原龙城大道西侧、竹林北路北侧（QL080524、QL080530-01、QL080535）地块项目-3#楼） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区红梅街道竹林北路竹林壹号3号楼 | 建设单位 |  | 中淼（常州）安全技术研究院有限责任公司 |
| 设计单位 |  | 中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 中型 |
|  | 建筑面积 | 1783㎡ | 建筑层数 |  | 4层 |
|  | 建筑高度 | 15.8m | 防火等级 |  | 二级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市民生综合安全科普基地改造项目（原龙城大道西侧、竹林北路北侧（QL080524、QL080530-01、QL080535）地块项目-3#楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文： 1、未设无障碍厕所等无障碍设施，不满足《建筑与市政工程无障碍通用规范》3.2.4条。 二 、违反强制性标准： 1、本次改造取消9~10轴处楼梯疏散功能，根据功能二层改造区域设计疏散宽度小于所需疏散宽度，不满足《建筑设计防火规范》5.5.1条。 2、本次改造将原设计6~7轴处景观砼楼梯作为安全疏散楼梯。原二层开向该楼梯的门未采用防火门不满足规范要求，该楼梯与相邻外窗间距应复核。三层室内标高与屋面标高相差近1米，未见处理，设计深度不满足要求。 三 、其他意见： 1、请明确四层会所具体功能，是否为娱乐场所？ 2、三层12~13轴交A~G轴处教室面积超75平米，其中一个疏散门需经过社区办公疏散，存在安全隐患。 3、首层外轮廓调整，应进行节能设计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 徐旭春 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 孙永宏 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计1条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 2条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市民生综合安全科普基地改造项目（原龙城大道西侧、竹林北路北侧（QL080524、QL080530-01、QL080535）地块项目-3#楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁亦敏 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1001 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 一 、违反强制性条文： 1、按GB55021-2021第2.0.2条，建筑用途等改变前，应进行鉴定。 2、按GB55021-2021第3.1.1条，既有建筑鉴定与加固前，应进行现场调查、检测等。 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、结施2：总说明2.3中：“建筑设计后续使用年限46年”与总说明2.4中的“......30年”不一致，请核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 周莲 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 张绍金 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固2条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市民生综合安全科普基地改造项目（原龙城大道西侧、竹林北路北侧（QL080524、QL080530-01、QL080535）地块项目-3#楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、消火栓系统采用的减压稳压消火栓应注明具体型号。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 蒋仁芳 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 吴晓明 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市民生综合安全科普基地改造项目（原龙城大道西侧、竹林北路北侧（QL080524、QL080530-01、QL080535）地块项目-3#楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文： 1、一层弱电机房位于卫生间正下方，不满足GB55024-2022，第2.0.3.1条。 二 、违反强制性标准： - APZ部分出线回路N线小于相线 ，N线未有保护，不满足GB51348-2019，第7.4.5.2条。 - 空调配电系统未有火灾联动非消防电源切除，不满足GB50116-2013，第4.10.1条。 3、一层弱电机房门的设置不满足GB51348-2019，表23.4.2；弱电机房内未设置消防电话，不满足GB50116-2013，第6.7.4.1条。 三 、其他意见： - 三层11轴、12轴之间区域增设疏散指示，增加疏散照度值。 2、复核火灾自动报警系统的调整是否影响到相邻未改造区域的系统正常运行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 蒋莹莹 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 深怀东 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面1条 |  |  |  | 3条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市民生综合安全科普基地改造项目（原龙城大道西侧、竹林北路北侧（QL080524、QL080530-01、QL080535）地块项目-3#楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、三层防烟分区L3-1面积未包含3个小间的面积，排烟窗可开启的有效面积不符合GB51251-2017第4.6.3.1条要求。（并核其他类似防烟分区）。 2、三层防烟分区L3-2排烟窗可开启的有效面积错误，违反GB51251-2017第4.6.3.1条。 3、三层11-G轴下侧楼梯口未设挡烟垂壁，违反GB51251-2017第4.2.3条。 4、通风、空调风管未采用不燃材料，违反GB50016-2014（2018年版）第9.3.14条。 5、不符合施工图设计文件深度规定： a、冷媒管保温要求未说明。 b、GB50016-2014（2018年版）第6.1.6条未说明。 c、设计排烟的防烟分区吊顶是否封闭未说明。 三 、其他意见：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 郭常艳 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 宋煦亚 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 5条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年6月11日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份