关于施工图设计审查意见的函

常州市丰国金鳄电缆有限公司：

你单位报送的年产电气及新能源专用环保配线3000万套生产项目-车间一幕墙工程（编号：2024S540）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年6月11日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S540

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S540

| 项目名称 |  | 年产电气及新能源专用环保配线3000万套生产项目-车间一幕墙工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 八方路西侧、荷新路北侧 | 建设单位 |  | 常州市丰国金鳄电缆有限公司 |
| 设计单位 |  | 常州华艺建设工程有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 年产电气及新能源专用环保配线3000万套生产项目-车间一幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 图纸所用原建筑施工图与通过审查的图纸不一致，请复核。 - 图纸MQ-DM-02，幕墙可开启扇面积减少，请与暖通专业复核是否能满足自然排烟要求。3-3,4-4剖面中缺护窗栏杆。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 尹城乡 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 姚立君 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 年产电气及新能源专用环保配线3000万套生产项目-车间一幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 李雪峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1023 |  | 联系电话 |  | 86619902 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、雨棚主钢结构计算书：补充复核预埋件、锚固等相关节点计算； 2、SM-01：总说明2.3条，设计依据应补充相关通用规范，与计算书设计依据匹配； 3、应补充复核4m标高处，雨棚与幕墙立柱的连接节点设计及荷载传递路径、计算方式； 4、与主体相连的预埋件、节点荷载等应提交主体设计单位复核并回复； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 尹城乡 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 姚立君 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年6月11日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份