关于施工图设计审查意见的函

常州市爱可纳文化发展有限公司：

你单位报送的爱可纳艺术中心改造项目（原主车间、办公楼项目）-装修（建筑、结构、电气专业）（编号：2024S556）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年6月12日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S556

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S556

| 项目名称 |  | 爱可纳艺术中心改造项目（原主车间、办公楼项目）-装修（建筑、结构、电气专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区雕庄街道中吴大道572号 | 建设单位 |  | 常州市爱可纳文化发展有限公司 |
| 设计单位 |  | 司晨设计集团有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 爱可纳艺术中心改造项目（原主车间、办公楼项目）-装修（建筑、结构、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、首层外门立面图中改为移门，不满足原设计疏散宽度要求。 三 、其他意见： 1、材料表中MT-1与立面图ME-1是否一致请明确。大厅采用墙面采用不锈钢材质请明确是否为镜面不锈钢。设计说明（三）、1与消防专篇2.10要求不一致，请复核。 2、吊顶详图中部分基层板与墙面木工板基层图例一致，标注为石膏板，请复核并明确 3、地面防滑地砖去根据使用场所明确防滑要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 杨念 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 任丽 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 爱可纳艺术中心改造项目（原主车间、办公楼项目）-装修（建筑、结构、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、水平支撑未有可靠支点，比如与边柱相连。 2、未见吊杆与上下梁的连接计算，与屋面钢梁的连接方式应考虑开孔螺栓连接或焊接对已有钢梁的影响，与吊顶钢梁的连接未见梁上横向加劲肋。 3、混凝土柱上后锚固螺栓的承载力不得采用查表得到，应根据规范算得。 4、未见吊顶剖面图，无法确定吊顶恒载取值；现吊顶结构仅有6m间距的主梁和3m间距的次梁，未见与3m次梁垂直的龙骨设计，且主梁、次梁、龙骨除了考虑吊顶均布荷载外，还应考虑吊挂物（吊灯、水晶造型等）的集中力大小及位置进行验算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 曾红贵 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 陈奇 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 爱可纳艺术中心改造项目（原主车间、办公楼项目）-装修（建筑、结构、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 未见图例说明，设计深度不足。 - 增补主要场所照明设计统一眩光值及照度均匀度参数。 - 复核事故风机控制箱内热继电器规格。 - 洗手盆下方及卫生间内插座宜选用防水型，卫生间内墙面预留插座安装高度不宜过低。 - 宴会厅每回路照明是否均为较大型灯具，复核功率是否超出断路器及导线额定值。 - 复核二三层部分房间的照明、插座布置是否合理。 - 公共区域的照明宜避免非工作人员随意控制的可能。 8、请按苏建消防〔2022〕６号文件中公共建筑（既有建筑改造工程）消防设计文件的装修设计说明模板编写本工程消防专篇。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 成李峰 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 邹玉波 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年6月12日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份