关于施工图设计审查意见的函

常州绘迩丽医疗美容诊所有限责任公司：

你单位报送的常州绘迩丽医疗美容诊所有限责任公司(原常化厂及周边DN070101、DN070103地块项目(商业部分))改造工程（编号：2024S548）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年6月17日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S548

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S548

| 项目名称 |  | 常州绘迩丽医疗美容诊所有限责任公司(原常化厂及周边DN070101、DN070103地块项目(商业部分))改造工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区茶山街道离宫路329号华润国际花园100幢常州万象城L6FL627、L628、L629、L7FL701、L702号商铺 | 建设单位 |  | 常州绘迩丽医疗美容诊所有限责任公司 |
| 设计单位 |  | 浙江汇创设计集团有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 675㎡ | 建筑层数 |  | 7层 |
|  | 建筑高度 | 40.55m | 防火等级 |  | 一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州绘迩丽医疗美容诊所有限责任公司(原常化厂及周边DN070101、DN070103地块项目(商业部分))改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、资料室、布草间等储藏室未采用防火门，不满足《建筑设计防火规范》6.2.3.4条。 三 、其他意见： 1、旋转梯跨防火分区设置，七层采用耐火极限3小时轻钢龙骨防火石膏板隔墙作为防火墙分隔，请复核是否该墙体是否位于结构梁柱上满足防火墙防火及防倒塌要求。 2、七层原23周交S轴处为室外通廊（非本次设计范围）图中增设防火门，与原设计不符且影响疏散，请复核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 王水峰 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 徐樑 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州绘迩丽医疗美容诊所有限责任公司(原常化厂及周边DN070101、DN070103地块项目(商业部分))改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 盛旦雯 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1002 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、补充钢结构构件防火计算，注明钢构件防火涂料厚度。 2、部分楼板加固未见有计算书。（复核及加固） 3、图中（结-2）中补充埋件详图。 4、结-2中附图1中螺旋梯钢柱无定位，请核。 5、图中注明本工程改造加固后相关部分原梁柱板满足规范设计要求。 6、对照建筑改造图中旋转梯下防火墙要求是否设置相应的结构梁柱？请核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 范雅利 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 冯斌 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州绘迩丽医疗美容诊所有限责任公司(原常化厂及周边DN070101、DN070103地块项目(商业部分))改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、核实一下改造区域的下层空间的上空是否允许有卫生间或排水管道敷设。 2、6层24轴入口处、1/Q交24轴右侧房间和7层卫生间、25/S轴处喷头布置保护不到位。 3、茶水间处排水宜用耐热管材过渡。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 徐金金 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 王晨煜 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州绘迩丽医疗美容诊所有限责任公司(原常化厂及周边DN070101、DN070103地块项目(商业部分))改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、六层铺内存在借用防火分区疏散的情况，出口标志灯的设置未考虑不可借用时的显示要求，不满足GB51309-2018，第3.1.4.2.1）条。 三 、其他意见： - 六层通向七层的旋转楼梯，七层标高处增设应急照明。 2、旋转楼梯七层处防火门若为常开型，火灾时应有自动关闭措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 李兵 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 杨宏峰 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州绘迩丽医疗美容诊所有限责任公司(原常化厂及周边DN070101、DN070103地块项目(商业部分))改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、暖施07 风管穿25轴左侧防火隔墙处应按GB50016-2014（2018年版）第9.3.11条设置防火阀。 三 、其他意见： - 暖施02 设计依据中GB50019-2003、GB50016-2006等应按现行规范执行；空调室内设计参数应与平面功能要求一致。 - 暖施05 排烟系统设计表格中防烟分区的设计参数与平面图不一致。 - 暖施06 旋转楼梯不作疏散用，复核挑空处是否需设挡烟垂壁。 4、无窗房间应设机械通风，新风设计应满足GB50736-2012第3.0.6条要求，逐个自查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 鲁云 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 郑锐 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年6月17日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份