关于施工图设计审查意见的函

常州市城市排水有限公司：

你单位报送的常州市江边五期及污水资源化利用工程-污泥处理工程设计采购施工一体化（EPC）施工图（子项详见清单）（编号：2024SS086）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年6月24日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024SS086

常州市住房和城乡建设局监制

市 政 工 程 桥 梁 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市江边五期及污水资源化利用工程-污泥处理工程设计采购施工一体化（EPC）施工图（子项详见清单） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 于松马 |  |  | 审查号 | 10051-B1010 |  | 联系电话 |  | 13584351851 |
| 检修连廊 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1）、连廊桥设计为一联，总长一百多米，温度变形较大，建议分为两联处理，设置伸缩缝。 2）、连廊桥采用板式橡胶支座，寿命仅为15年，由于本连廊桥更换支座较困难，建议更换成使用寿命不小于50年的盆式支座或球钢支座。 3）、人群荷载设计值3.0偏低，可适当提高，若拆分为两联，应根据新加载长度取用。并应确认检修时有无检修设备有超载的可能。 4）、抗震锚栓可调整为限位锚栓，底板开孔根据滑移方向设置椭圆孔。 5）、连接检修塔段主梁与环形主梁连接细部应明确做法。 6）、铺装层20mm砂浆较薄，易老化，易破损，建议调整为50~60mm细石混凝土铺装，并在其内增设钢筋网片。 7）、未见抗震相关计算内容。 8）、应进一步核实检修塔处牛腿设置及连接构造。 9）、连廊桥立柱底部与罐体相连，底部最不利工况（地震）最大弯矩产生的应力集中，罐体设计在连接处应核实是否需考虑局部加强措施，尤其是池壁面外水平地震作用下的承载力。 污泥预反应车间——人行钢天桥 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1）人群荷载设计值3.5偏小，应根据人行天桥规范计算取用。桥梁设计基准期为100年。 注：根据规定，以上同意整改的内容，涉及原设计施工图纸要变动的，需同时出设计变更通知书，附在整改报审单后面。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 许陈澄/陈龙强 |  |  |  | 工程规模 |  | 桥2座、涵0座 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 桥 梁 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市江边五期及污水资源化利用工程-污泥处理工程设计采购施工一体化（EPC）施工图（子项详见清单） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 于松马 |  |  | 审查号 | 10051-B1010 |  | 联系电话 |  | 13584351851 |
| 2）、桩基下层土为砂土，根据规范桩距不应小于4D。 3）、桩基承台厚度不宜小于1.5m，桩基伸入承台深度可采用100mm。 4）、墩梁可滑动处构造较简单，应设置利于滑动的构造措施。 5）、未见人行面层铺装结构。 6）、应增设挡块等抗震防落梁措施。 7）、计算书，未见桩基承载力需求值。人行荷载应做相应提高。主桁架中斜杆长细比最大为159，不满足受压构件100的要求，应进一步核实。未见螺栓验算内容。立柱验算应按照抗震状态验算，抗震计算应上下部建模协同计算，应进一步核实。 8）、图纸及计算书中，应以桥梁相关规范为准，建筑规范可做参考。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 许陈澄/陈龙强 |  |  |  | 工程规模 |  | 桥2座、涵0座 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市江边五期及污水资源化利用工程-污泥处理工程设计采购施工一体化（EPC）施工图（子项详见清单） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 污泥处理工程 污泥预反应车间 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、巡检连廊采用隐框幕墙，不满足《建筑幕墙工程技术标准》4.3.2条。 三 、其他意见： 1、复核连廊疏散及防火分区。并请复核幕墙封堵高度（详图与说明不符）。 2、请按《江苏省工业建筑消防设计文件编制指南》提供附件。 污泥处理车间、沼液处理间、天然气调压站 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 路达 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 路达 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

市 政 工 程 结 构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市江边五期及污水资源化利用工程-污泥处理工程设计采购施工一体化（EPC）施工图（子项详见清单） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁亦敏 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1001 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 污泥处理车间N06 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、DCN06C-02：图中说明中“减沉桩Z001~Z004”用于何处。 2、DCN06C-07：请核说明3. 3、DCN06C-09：AWKLb（5）在~下筋布置应调整，余请自校，并给出结论。 污泥N00总说明、污泥N01污泥预反应车间、污泥N03沼气储柜、污泥N04沼气脱硫单元、污泥N05沼气燃烧塔、污泥N07沼液处理间及水池、污泥N08天然气调压站 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 许陈澄、李果、陈龙强、朱国樑、孙逸夫、周睿蕊 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 刘溢 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 结 构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市江边五期及污水资源化利用工程-污泥处理工程设计采购施工一体化（EPC）施工图（子项详见清单） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 污泥预反应车间-检修塔 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、第八层钢天桥与检修塔采用什么连接方式，是否需要考虑变形协调，如果是滑动支座，需要根据大震弹塑性位移量确定支座宽度及限位装置。 2、需在每个单体中注明与通用总说明不同之处，比如根据该单体特点列出危大工程具体项次、设计依据、结构形式、环境类别等。 厌氧消化罐 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、土反力130~140＞0.32x220=70.4；桩刚度计算未考虑完成系数，此处底板跨度大，其跨度方向线刚度不够大，跨中桩反力可能较低，建议按实际地质参数自动计算沉降和桩反力，反推桩刚度，然后赋予给底板；有震下桩反力为何小很多，可能地震组合中，未计入底板上的活载的原因。 2、需在每个单体中注明与通用总说明不同之处，比如根据该单体特点列出危大工程具体项次、设计依据、结构形式、环境类别等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 金飞、刘源 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 刘溢 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市江边五期及污水资源化利用工程-污泥处理工程设计采购施工一体化（EPC）施工图（子项详见清单） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 戈晓军 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1004 |  |  | 联系电话 | 13901500227 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、供配电负荷等级应满足GB50028-2006规范第3.0.6条要求。 2、应急疏散标志灯设置不满足GB51309-2018第3.2.9条。 3、脱硫装置区电气设备防爆组别不满足GB50058-2014第5.2.3条。 4、局部缺少火灾报警警报器和消防广播，不满足GB50116-2013第6.5.1条和第6.6.1条。 5、未设防火门监控，违反GB50116-2013第4.6.1条。 6、放散火炬应设自动点火、火焰探测及报警装置，满足GB50028-2006规范第4.8.5条。 7、可燃有毒气体探测器设置不满足GB/T50493-2019第4.2.3条和第6.1.2条。 三 、其他意见： 1、复核本工程是否有进料间、净化间、增压机房，若有则应为甲类场所，应采取防爆和气体探测措施。 2、沼气站相关设施场所宜按照GB50028-2006第4.8.3条，设置相应在线监测。 3、局部漏设应急照明灯。 4、电梯井漏接地设计。 5、空气采样管设置宜采用水平和垂直结合的方式设计。 6、补充灯具和弱电设备的抗震措施。 7、防雷和接地不宜采用说明形式交待，应提供相应平面图。 8、复核相关场所人体防静电及设备防静电措施是否已全部设计到位。 9、室外的电气设备保护开关小于32A时，其保护开关须带漏电保护功能。 10、图纸标高与建筑专业须一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 毕辉 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 毕辉 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 7条 |  |  |  |

市 政 工 程 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市江边五期及污水资源化利用工程-污泥处理工程设计采购施工一体化（EPC）施工图（子项详见清单） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 任亮 |  |  | 审查号 |  | 10051-W1014 | 联系电话 |  | 13961470398 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 王雷 |  |  | 工程规模 |  |  | 郭小春 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |  |

市 政 工 程 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市江边五期及污水资源化利用工程-污泥处理工程设计采购施工一体化（EPC）施工图（子项详见清单） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 王健 |  |  | 审查号 |  | 10051-W1017 | 联系电话 |  | 88169832 |
| 污泥预反应车间及厌氧消化罐 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、DCN01JPD-07 违反GB50015-2019 4.6.2 排水立管三层未设置检查口。 2、DCN01JPD-07 违反GB50015-2019 4.4.11.3 二层排水支管接入立管竖直转向管段不满足设计标准要求。 三 、其他意见： 1、补充工业建筑消防设计专篇。 2、DCN01JPD-01 补充当地暴雨强度公式；增加消防水龙柜配置说明及安装选用参考图集；本子项为戊类厂房，请复核灭火器设置场所危险等级说明。 3、DCN01JPD-02 一层平面图中给水引入管未见水表、阀门设置；补充给排水出户管管径标注和定位尺寸；中水引入管标高错误并复核其管径。 4、DCN01JPD-05 未见屋面雨水系统。 5、DCN01JPD-07 消防系统图中消防水龙接至自来水管网？复核蹲便器给水管管径。 污泥处理车间 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、补充工业建筑消防设计专篇。 2、DCN06JPD-01 补充当地暴雨强度公式；增加消防水龙柜配置说明及安装选用参考图集。 3、DCN06JPD-02 补充排水泵参数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 王雷 |  |  | 工程规模 |  |  | 郭小春 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |  |

市 政 工 程 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市江边五期及污水资源化利用工程-污泥处理工程设计采购施工一体化（EPC）施工图（子项详见清单） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 王健 |  |  | 审查号 |  | 10051-W1017 | 联系电话 |  | 88169832 |
| 4、DCN06JPD-03 平面图显示太淡不清晰，其余平面图同； 复核再生水引入管上真空破坏器的设置；发电机房、消控室、高配间、控制室等区域增设灭火器，高位储泥池区域不在消防水龙保护范围内，污废水立管编号错误，类似问题自查修改；补充给排水出户管管径标注和定位尺寸。 5、DCN06JPD-06 未见屋面雨水系统。 6、DCN06JPD-08 电热水器冷水补水管上增设止回阀；补充给排水立管管径标注；建议一层卫生间排水单独排出。 沼液处理间及水池 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、 补充工业建筑消防设计专篇。 天然气调压站 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1. 补充工业建筑消防设计专篇。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 王雷 |  |  | 工程规模 |  |  | 郭小春 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 2条 |  |  |  |  |

市 政 工 程 暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市江边五期及污水资源化利用工程-污泥处理工程设计采购施工一体化（EPC）施工图（子项详见清单） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-H1006 |  |  | 联系电话 | 86619903 |
| 补充各单体相关的消防专篇。 总图 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - DCN00V-01设计依据增加GB55037-2022等现行规范标准。 污泥预反应车间 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 事故排风的排风口与进风口设置应满足GB50019-2015第6.4.5条及《2023 年江苏省建设工程施工图设计审查技术问答》其它类Q8条要求。 - 大于50m2的无窗房间不设排烟设施的条件应按GB55037-2022第8.2.5条要求注明。 三 、其他意见： - DCN01V-02 底坑区域的事故排风口直接对外。 2、DCN01V-08 复核走道排烟窗的有效面积是否满足要求，其设置距离是否满足不小于走道长度的2/3，三层自查。 天然气调压站 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、DCN08V-02复核故排风口的排风口设置是否满足GB50019-2015第6.4.5条及《2023 年江苏省建设工程施工图设计审查技术问答》其它类Q8条要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 袁泽安 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 陈晨 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市江边五期及污水资源化利用工程-污泥处理工程设计采购施工一体化（EPC）施工图（子项详见清单） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-H1006 |  |  | 联系电话 | 86619903 |
| 沼液处理及水池 基本满足规范要求。 污泥处理车间 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - DCN06V-01 与工艺复核，卸料大厅和卸料间的工艺除臭系统是否满足事故通风的相关设计要求。 - DCN06V-03 复核风管穿E轴化学除臭间的隔墙处是否需设防火阀。 3、DCN06V-11、12 复核与二层无窗的控制室是否需设排烟设施；由洞口连通门厅的过厅区域应设排烟设施（洞口高度低应设计清晰高度）。 辅助功能间 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - DCN09V-03 设备表热泵主机的性能参数应满足GB55015-2021相关要求。 2、复核再生水系统原理图及轴测图是否正确。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 袁泽安 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 陈晨 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 2条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查负责人： 日期：2024年6月24日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份