关于施工图设计审查意见的函

常州璞丽酒店管理有限公司：

你单位报送的常州璞丽酒店管理有限公司（综合楼）改造项目（编号：2024S574）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年6月24日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S574

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S574

| 项目名称 |  | 常州璞丽酒店管理有限公司（综合楼）改造项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区天宁街道晋陵中路317号 | 建设单位 |  | 常州璞丽酒店管理有限公司 |
| 设计单位 |  | 浙江汇创设计集团有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 中型 |
|  | 建筑面积 | 1394.3㎡ | 建筑层数 |  | 6层 |
|  | 建筑高度 | 23.9m | 防火等级 |  | 二级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州璞丽酒店管理有限公司（综合楼）改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文： 1、建施-05，旅馆开向走廊的疏散门不满足《建筑防火通用规范》GB55037-2022，第6.4.1条。未见无障碍电梯和方便视觉障碍者使用的楼梯不满足《宿舍、旅馆建筑项目规范》GB55025-2022，第2.0.6条，未见垃圾收集间，不满足第2.0.18条。 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、建施-02，卫生间地面仅一道防水，复核能否满足一级防水要求。 2、建施-03，请复核建筑高度23.9m是否准确。 3、缺一层平面图，需示意三层酒店在一层的安全出口。 4、建施-05，弱电、强电间的防火门门应提高等防火等级；业主自用房间需明确具体功能；布草间的门应采用乙防门；复核无障碍客房无障碍设施能否满足《建筑与市政工程无障碍通用规范》第3.4条的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 王水峰 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 徐樑 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火1条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州璞丽酒店管理有限公司（综合楼）改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、未见检测报告中反映该的2020年和2022年改造加固资料，已提供的原设计施工图是否为竣工图；未见该房屋的总体安全评定。 2、检测报告中反映的已改造加固做法（加厚、碳纤维、钢梁）等未在本次设计中体现；检测报告中反映的风化、裂缝、露筋未见处理，反映的钢梁未见后续处理。 3、检测报告中反映的柱配筋不足，未见在改造施工图中得到加固。其余构件自查。 4、未见计算书第1页第4条文本说明“未明显增加楼面荷载”及第一.7条的中结构刚度重力荷载代表值的改造前后变化判定，并给出无需做抗震鉴定的结论，给出无需做柱和基础复核的结论。 5、计算书总信息中未见抗震设防参数，抗震等级为何是三级；总说明第一.2表格内的抗震设防参数与计算不一致。 6、梁加固平面图及详图均未表达碳纤维的宽度厚度，是否需要梁顶面加固，未见梁加固计算书；未见板的加固计算书，有些位置增加钢梁处板面无筋，请核；为何梁板加固范围与鉴定报告相差较大。 7、结施01：未见砌块及砂浆强度，未见未见砌体的抗震构造，不满足GB50010-2011（2016年版）13.3.4。 8、消防专篇中的耐火等级与建施图不一致，未见钢构件的防火计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 范雅利 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 冯斌 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州璞丽酒店管理有限公司（综合楼）改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、有热水需求的公共建筑未设太阳能热水系统，不符合DB32/3962-2020第9.5.1.2条。 三 、其他意见： 1、核实一下改造区域下层空间的上空是否允许有给排水管道敷设和设置卫生间。 2、XL-6立管处消防箱设置于疏散门后边，不方便取用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 徐金金 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 王晨煜 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州璞丽酒店管理有限公司（综合楼）改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 无障碍客房及其卫生间未设置求助呼叫按钮，不满足GB50763-2012，第3.11.5.3条。 - 无障碍客房未设置火灾声光报警器，不满足JGJ62-2014，第6.3.5.1条。 三 、其他意见： - 应急照明系统形式，说明与系统图不一致，且本改造工程具备执行GB51309-2018的条件。 - 增补楼层非消防配电箱系统图。 3、强弱电线路保护管的选型需满足GB55024-2022，第6.2.1~6.2.3条。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 李兵 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 杨宏峰 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 2条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州璞丽酒店管理有限公司（综合楼）改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 暖施05 与建筑复核，走道挡烟垂壁的设置高度小于2.1m，是否满足GB55037-2022第7.1.5条要求。 - 暖施06 风管穿14轴楼梯间等的防火隔墙处未按GB50016-2014（2018年版）第9.3.11条设置防火阀。 三 、其他意见： 1、暖施05 改造排烟管道接入的原排烟系统的管井及风机能否满足要求应说明，并注明相关参数要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 鲁云 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 郑锐 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 2条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年6月24日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份