关于施工图设计审查意见的函

常州丽华医院有限公司：

你单位报送的常州丽华医院住院部改造工程（原勤丰工业集中区管理综合大楼）（编号：2024S572）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年6月27日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S572

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S572

| 项目名称 |  | 常州丽华医院住院部改造工程（原勤丰工业集中区管理综合大楼） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区茶山街道丽华北路9号 | 建设单位 |  | 常州丽华医院有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏城工建筑设计研究院有限公司、常州筑鑫建筑结构设计事务所有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 中型 |
|  | 建筑面积 | 12490.87㎡ | 建筑层数 |  | 11层 |
|  | 建筑高度 | 43.85m | 防火等级 |  | 一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州丽华医院住院部改造工程（原勤丰工业集中区管理综合大楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 85588653 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、1~2轴交E轴楼梯：一~三层楼梯间窗口与排烟窗口水平间距小于1米，不满足《建筑设计防火规范2018版》第6.4.1条。一层地上、地下楼梯间应完全分隔。首层前室门为直通室外。各层楼梯间门开启不应影响平台宽度。复核前室窗洞面积。 2、二层2轴交C轴防火分区处两侧窗口间距不满足《建筑设计防火规范2018版》第6.1.3条。 3、十一层就餐区人数请提供依据。该就餐区位于病房上层，未采取隔声措施，不满足《民用建筑隔声设计规范》6.3.4条 三 、其他意见： 1、建施01，抗震设防类别，请复核并与结构一致。 2、建施03，增加《综合医院建筑设计规范》、DB32/T4401-2022相关规范依据。1.2.1原始概况补充。改造范围按格式补充说明。表1.3.3仅对1~4层改造有误，改造面积与1.2.4不一致。防火间距补充说明。消防电梯、登高场地等消防专篇格式按苏建消防【2022】6号文-既有建筑改造相关要求完善。 3、C轴开敞阳台防护措施不明。 4、二层疏散人数请提供取值依据。 5、避难间是否兼其他用途不明，不应内设可燃物储藏间。 6、宜设无障碍病房，卫生间应满足无障碍要求；一层大厅处出入口建议增加无障碍出入口同时至少设1部无障碍楼梯，请复核。 7、消控室防水淹做法应明确。防火隔墙封堵详图未见窗挺，请复核是否满足规范要求。 8、九层盥洗部分位于病房上层，请复核是否采取同层排水等严格防水措施。盥洗应设无障碍设施。公共卫生间和洁库房隔层布置，请复核是否满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 刘维 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 马兵法 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 3条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州丽华医院住院部改造工程（原勤丰工业集中区管理综合大楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 李雪峰 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1023 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 86619902 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、结施01：未见新增砌体的抗震构造，不满足GB50010-2011（2016年版）13.3.4。 2、结施01：总说明3.8条和消防专篇中的耐火等级不一致，混凝土构件保护层不满足构件耐火极限要求，不满足GB50016-2014（2018年版）第3.2.1条。 三 、其他意见： 1、鉴定报告未给出与之相应的鉴定计算书，未给出BC类构件的具体位置，仅在设计计算书中有相关信息，应区分哪些是鉴定用的计算分析，哪些是后续加固设计的计算分析；未见专家论证意见作为鉴定和设计的依据；鉴定报告中P8地震作用取现行标准的0.9倍依据是否充分；抗震鉴定结论不具体，鉴定报告P12中，第（二）条综上：满足抗震性能要求，第（三）和第九：综合抗震能力不能满足B类建筑抗震鉴定要求，请复核前后逻辑关系。加固计算设计应于鉴定结论一致，比如承载力不足，抗震措施不足，都应得到结论闭合，不是用一个抗震性能化分析代替所有不足。 2、应结合鉴定报告结论，对不满足要求的子项宜逐条分析加固或加强措施； 3、计算书：模型第一、二振型宜平动为主，结构在两个主轴方向的动力特性宜接近（《GB50011-2010》第3.5.3条）； 4、计算书总信息分项系数1.3/1.5是针对哪个计算，后续每一个计算都要注明相应的假定。 5、计算书：应补充特殊构件定义信息并复核计算结果是否一致：如重要性系数1.1的重要构件、角柱、铰接次梁、局部穿层柱计算长度等；屋顶局部托柱梁应参照GB50011-2010第3.4.4-2-1条补充计算及构造加强；第6结构层为薄弱层，复核计算结果是否已考虑薄弱层放大； 6、计算书：补充完善梁板荷载、雨棚幕墙等输入取值依据，宜考虑活荷载不利布置；底层3、9轴墙体荷载遗漏，6~7轴间墙体荷载与建筑不符；3层及以上：局部卫生间区域活荷载是否考虑2.5KN？排烟机房2.0，库房及杂物间储藏间等4.0和2.0活荷载偏小，且与总说明3.4条矛盾，空中花园2.0偏下；3层2~3轴屋顶恒载有误；总说明未列全改造后的各功能区域活载限值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 马向红 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 石 晶 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州丽华医院住院部改造工程（原勤丰工业集中区管理综合大楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 李雪峰 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1023 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 86619902 85588651 |
| 7、计算书：六、八层在C轴交6~7轴处于建筑布置不符；未见建筑屋面布置图，屋顶层荷载输入无依据，且未见12结构层荷载布置图； 8、计算书：补充提供加固部分总信息及参数设置、实配钢筋量输入信息；未见楼板加固、梁加固、加固连接节点计算，补充复核；未见基础部分复核结果或无需做基础鉴定的理由； 9、结施-01：完善总说明工程概况（高度、原结构概况、历次维修改造情况、建筑使用功能变化情况、改造范围等）； 10、结施-01：第2.3条，补充原地勘资料信息；第3.1条，明确安全等级一级、二级的范围； 11、结施-01：第3.9条嵌固部位与计算书不符（复核嵌固条件、构造、计算是否一致）； 12、结施-01：新增混凝土构件，构造要求或参照图集应明确； 13、结施-35：结构消防专篇有误，并宜放在图纸前列（应补充改造类结构消防设计专篇）； 14、结施-09：D轴附近挑梁尾部次梁拆除，应完善拆除工况下，原有结构的保护或验算措施，避免挑梁失稳；拆除后，电梯间各层次梁延长，未见设计及节点详图等 15、结施-18：新增梁NL3与模型不符；地下室新增梯井周边梁柱完善设计依据； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 马向红 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 石 晶 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 2条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州丽华医院住院部改造工程（原勤丰工业集中区管理综合大楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 排水立管检查口设置不符合GB 50015-2019第4.6.2.1条。 - 热水管网系统上阀门设置不符合GB 50015-2019第6.8.7条。 三 、其他意见： - 校核一下一层C/1轴处上空自喷系统喷头布置是否满足GB50084-2017第5.0.2条。 - 复核一下格栅吊顶处喷头布置是否满足规范要求。 - 消防水箱溢流水位和最高报警水位应分开。 - 未见热水系统相关描述。 - 核实一下生活冷热水用水点水压是否有超0.2MPa的地方。 6、沐浴用水设施处宜有防烫措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 徐金金 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 王晨煜 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 2条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州丽华医院住院部改造工程（原勤丰工业集中区管理综合大楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 本工程一般照明照度均匀度要求不满足JGJ312-2013，第8.2.2条。 - 本工程应按GB50057-2010重新复核年预计雷击次数，按人员密集型场所进行防雷设计。 - 人员密集型场所，导线的燃烧性能、产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级不明确，不满足GB51348-2019，第13.9.1.3条。 4、无障碍卫生间未设置求助按钮，不满足GB50763-2012，第3.9.3.10条。 三 、其他意见： - 应按GB55037-2022，第10.1.7条要求，重新复核原有为各类消防设备供电的线缆能否满足持续供电时间要求。 - 本工程宜按GB51348-2019，第23.2.9.2条，单独设置弱电管井。 - 与暖通专业复核空气质量监测系统的设置，按DB32/3962-2020，第8.4.3条要求增补相应的电气设计。 4、病房内新增的卫生间需考虑辅助等电位联结措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陈世威 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 刘晓军 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 4条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州丽华医院住院部改造工程（原勤丰工业集中区管理综合大楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 暖施02 门厅等人员短期逗留区域的空调室内设计参数及诊室、病房等的最小新风量设计应分别满足GB50736-2012第3.0.2.2、3.0.6条要求；绿建专篇中餐区的新风量要求应符合GB50736-2012第3.0.6条要求。 - 各病区新、排风系统的风量设计应满足DB32/T4401-2022第10.8.3条要求。 三 、其他意见： - 暖施02 设计依据增加DB32/T4401-2022等现行规范标准。 - 复核新风采用全热回收机组是否能满足卫生防疫的安全要求。 - 暖施24 复核重症病房的空调设计是否满足GB50139-2014第7.5.3条要求。 - 空调室内循环机组的回风口设置应满足DB32/T4401-2022第10.1.9条要求。 5、各排风系统的设置均满足GB50139-2014第7.1.15条要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张丽娟 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 宋宗伟 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 2条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年6月27日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份