关于施工图设计审查意见的函

常州龙城古园陵园有限公司：

你单位报送的兰陵北路315-1号（1号楼）改造项目-1号楼（编号：2024S613）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年6月27日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S613

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S613

| 项目名称 |  | 兰陵北路315-1号（1号楼）改造项目-1号楼 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区兰陵北路315-1号 | 建设单位 |  | 常州龙城古园陵园有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏博研工程设计咨询有限公司 | 勘察单位 |  | 江苏宏建岩土工程技术有限公司 |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 小型 |
|  | 建筑面积 | 1207㎡ | 建筑层数 |  | 地上3层 |
|  | 建筑高度 | 11.9m | 防火等级 |  | 地上二级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 兰陵北路315-1号（1号楼）改造项目-1号楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、建施-02， 电梯层门应标注耐火完整性。 2、建施-09，楼面隔声材料构造表与绿建专篇不一致。 3、建施-10，供公众使用的楼梯应设置无障碍楼梯，建议设置一部楼梯为无障碍楼梯。 4、建施-15，无障碍卫生间缺低位挂钩、救助呼叫装置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 姜丽丽 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 宋纲 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

绿 色 设 计 专 项 审 查 意 见

| 项目名称 |  | 兰陵北路315-1号（1号楼）改造项目-1号楼 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 |  | 邢亮 |  | 审查号 |  | 10051-1018 | 联系电话 | 86619903 |
| 建 筑 专 业 | 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、缺结露计算报告书、冷凝防潮验算分析报告、内表面最高温度计算报告书等分析报告。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 姜丽丽 |  |  |  |  |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 兰陵北路315-1号（1号楼）改造项目-1号楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁蓓 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1016 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、地面以下砌体选用MU15混凝土实心砖，强度等级不满足GB50003-2011第4.3.5条。 2、部分梁柱中线间偏心距大于柱宽的1/4时，未计入偏心的影响，不满足GB50011-2010第6.1.5条。 3、经抽查，下列构件配筋不足，余自查。 结9：3.90m以上KZ1、KZ3、KZ5等角筋不足。 三 、其他意见： 1、基础计算中确定地基承载力所用的基础埋深偏大，基底标高与实际不一致，请核。 2、计算书：复核楼梯梯板导荷方式是否与实际受力一致。机房层C/1-2轴未考虑梁上隔墙荷载。请补充楼梯计算书。 3、总说明：明确选用预拌混凝土；部分字符重叠，部分未正常显示，请核。结5中“防火墙底部暗梁大样”防火墙实际仍支承于楼板上，做法不妥。 4、结7：明确支承防火墙的梁混凝土保护层厚度要求，并应与计算一致。 5、结13：滑动支座受力筋应满足锚固长度要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 张品选 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 陈浩 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 3条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 兰陵北路315-1号（1号楼）改造项目-1号楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、间接排水雨水立管上的检查口可不设。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 郑立立 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 王夏慧 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 兰陵北路315-1号（1号楼）改造项目-1号楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 电梯应单独设置用电计量。 2、电开水器需考虑节能控制措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 顾陈婷 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 王红 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 兰陵北路315-1号（1号楼）改造项目-1号楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 蒋晓晖 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1003 |  | 联系电话 |  | 13815011355 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张昆 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 张昆 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年6月27日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份