关于施工图设计审查意见的函

常州尚悦荟餐饮管理有限公司：

你单位报送的茶山恒记饭店改造项目（原常州蔷薇园西侧地块1#楼五层局部）（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2024S584）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年7月3日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S584

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S584

| 项目名称 |  | 茶山恒记饭店改造项目（原常州蔷薇园西侧地块1#楼五层局部）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区茶山街道天鹅湖花园10幢5层 | 建设单位 |  | 常州尚悦荟餐饮管理有限公司 |
| 设计单位 |  | 司晨设计集团有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 1114.6㎡ | 建筑层数 |  | 30层 |
|  | 建筑高度 | 97.55m | 防火等级 |  | 一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 茶山恒记饭店改造项目（原常州蔷薇园西侧地块1#楼五层局部）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、防火分区5-A-1、5-A-2间采用防火卷帘分隔，防火分区5-A-1借1、 防火分区5-A-2疏散，不满足《建筑设计防火规范》5.5. 9.1条。 三 、其他意见： 1、中庭栏杆防护高度虽为已建，仍应改造满足现行规范要求。 2、预留办公疏散门跨缝开启存在安全隐患。 3、防火分区分隔措施请明确，中庭处预留配套办公对建筑空间影响较大，建议调整为公共空间。 4、1-U轴处设备间请明确房间面积并复核疏散距离。 5、多层新增卫生间，请复核其下部功能。公共卫生间应设无障碍厕位。 6、未见应急排热设施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 杨念 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 任丽 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 茶山恒记饭店改造项目（原常州蔷薇园西侧地块1#楼五层局部）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 徐荣华 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1017 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、本次改造提供的“结构复核书”、“原设计结构图”2张及改造施工图等资料，对涉及改造部分的原设计功能和使用荷载无法明确，请补充并复核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 曾红贵 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 陈奇 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 茶山恒记饭店改造项目（原常州蔷薇园西侧地块1#楼五层局部）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 王健 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1017 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1.水施01 设计说明中应明确消防管材；复核本改造工程有无通透性吊顶和喷淋系统是否满足GB50084-2017 7.1.11条？ 2.水施03 消防专篇中明确现有消防设施是否满足本改造工程要求？ 3.水施04 建议增加消火栓环网阀门数量和调整消火栓与环网的连接以减少检修时停用消火栓的数量。 4.水施07 未见本改造工程的可再生能源热水系统设置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陈志豪 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 渠威 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 茶山恒记饭店改造项目（原常州蔷薇园西侧地块1#楼五层局部）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 一 、违反强制性条文： 1、自动扶梯上空的火灾探测器报警总线穿越防火分区，未设置总线短路隔离器，不符合GB55036-2022第12.0.4条规定。 二 、违反强制性标准： 1、~轴交~轴间的走道上应增设火灾声光警报器。 三 、其他意见：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 成李峰 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 邹玉波 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火1条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 茶山恒记饭店改造项目（原常州蔷薇园西侧地块1#楼五层局部）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、防烟分区12面积大于150㎡，违反苏建函消防【2022】506号第4.2.5.（1）条（且包含候餐区，排烟量不应小于15000m³/h）。 2、不符合施工图设计文件深度规定： a、GB55036-2022第11.3.5条要求未说明。 b、1-Y轴上侧3个封闭楼梯间改变，无防烟设计。 三 、其他意见： 1、2-2轴两侧是否属同一防火分区，请与建筑专业核实。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 李龙飞 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 韩毅 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 2条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年7月3日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份