关于施工图设计审查意见的函

常州福季玖玖餐饮管理有限公司大城小爱东方云湖壹号店：

你单位报送的常州福季玖玖餐饮管理有限公司大城小爱东方云湖壹号店室内装修改造项目-改造项目（编号：2024S630）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年7月4日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S630

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S630

| 项目名称 |  | 常州福季玖玖餐饮管理有限公司大城小爱东方云湖壹号店室内装修改造项目-改造项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州经济开发区丁堰街道常青里文化旅游街区13幢101、102、201、202号 | 建设单位 |  | 常州福季玖玖餐饮管理有限公司大城小爱东方云湖壹号店 |
| 设计单位 |  | 晋陵设计（江苏）有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 小型 |
|  | 建筑面积 | 1263.7㎡ | 建筑层数 |  | 2层 |
|  | 建筑高度 | 12.5m | 防火等级 |  | 二级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州福季玖玖餐饮管理有限公司大城小爱东方云湖壹号店室内装修改造项目-改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、建施-08，一层、二层平面仅有一处卫生间，卫生设施数量不满足《城市公共厕所设计标准》第3.2.5条。 三 、其他意见： 1、建施-08， 二层包厢的人数需注明。 2、建施-08，复核厨房明火区与上部餐厅间1.0m防火挑檐或1.2m高实体墙能否满足？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 宋节 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 刘栋 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州福季玖玖餐饮管理有限公司大城小爱东方云湖壹号店室内装修改造项目-改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁蓓 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1016 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、本工程为局部改造，请提供必要的安全性鉴定。 2、一层局部改为仓库，且有新增砌体隔墙，荷载增加，请补充复核原设计结构构件承载力。另请补充构件截面计算书。 3、总说明荷载表中闷顶层设备荷载在计算书中未体现。 4、结6：复核附注第3条是否应为板底粘钢。 5、请复核二层原D轴KL113在(1/8)-9轴箍筋及闷顶层原C轴KL209在4轴支座纵筋。 6、明确轻钢龙骨隔墙选用图集做法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 孔成林 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 吴科夫 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州福季玖玖餐饮管理有限公司大城小爱东方云湖壹号店室内装修改造项目-改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 王健 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1017 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1.水施04 违反 GB50974-2014 7.4.6 一层冷菜间不满足2股消火栓充实水柱同时达到室内任何部位的要求。 三 、其他意见： 1.水施01 未见本改造工程的可再生能源热水系统设置；设计说明中室内消火栓设计流量15L/S与原施工图不一致，请复核；屋顶试验消火栓参照图集页数错误。 2.水施04 一层粗加工区域增设灭火器以满足灭火器最大保护距离要求，余自查。 3.水施07 补充给水管倒流防止器选型。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 咸增刚 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 王旭 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州福季玖玖餐饮管理有限公司大城小爱东方云湖壹号店室内装修改造项目-改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陈真 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 王凯平 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州福季玖玖餐饮管理有限公司大城小爱东方云湖壹号店室内装修改造项目-改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、一层新风管穿过8-D轴左侧防火隔墙处未设防火阀，违反GB50016-2014（2018年版）第9.3.11条。 2、PF-1-2未采用防爆风机，违反上述规范第9.3.4条。 3、不符合施工图设计文件深度规定： a、无封闭楼梯间最高处可开启通风窗面积计算图。 b、平面图中未见PYYD-2。 c、热泵IPLV值错误，应大于3.7。 d、水泵符合GB55015-2021第3.2.16条的要求未说明。 三 、其他意见： 1、核水系统试压是否需1.2MPa。 2、厨房事故排风的室外排风口如不符合GB50736-2012第6.3.9.6条要求，则应修改设计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 朱凯宏 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 韩悦 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 3条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年7月4日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份