关于施工图设计审查意见的函

常州市新壹体育健身有限公司：

你单位报送的常州市新壹体育健身有限公司装修改造项目-改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2024S636）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年7月4日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S636

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S636

| 项目名称 |  | 常州市新壹体育健身有限公司装修改造项目-改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区五星街道御水华庭143-402号 | 建设单位 |  | 常州市新壹体育健身有限公司 |
| 设计单位 |  | 晋陵设计（江苏）有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 中型 |
|  | 建筑面积 | 1200㎡ | 建筑层数 |  | 3层 |
|  | 建筑高度 | 14.35m | 防火等级 |  | 二级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市新壹体育健身有限公司装修改造项目-改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、非改造区域对应疏散楼梯净宽小于计算疏散宽度，未进行分别比较，设计深度不满足要求。 三 、其他意见：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 赵国洲 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 刘栋 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市新壹体育健身有限公司装修改造项目-改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁亦敏 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1001 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 赵国洲 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 刘栋 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市新壹体育健身有限公司装修改造项目-改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 王旭 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 王旭 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市新壹体育健身有限公司装修改造项目-改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、消防专篇中火灾报警系统的导线型号与火灾报警系统图线缆表不一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 王凯平 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 汪洋 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市新壹体育健身有限公司装修改造项目-改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、不符合施工图设计文件深度规定要求： a、挡烟垂壁标注点错误。 b、挡烟垂壁燃烧性能要求未说明。 c、消防设计专篇与三层自然排烟平面图中可开启排烟窗有效面积不一致。 d、无冷负荷计算书。 2、健身区新风量不符合GB50736-2012第3.0.6.3条要求。 三 、其他意见：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 朱凯宏 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 朱凯宏 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 2条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年7月4日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份