关于施工图设计审查意见的函

常州亚细亚影视城股份有限公司：

你单位报送的常州亚细亚影视城股份有限公司新建亚细亚影史馆项目（原亚细亚影视城改扩建项目）-改造（编号2024S437）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年7月8日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S437

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S437

| 项目名称 |  | 常州亚细亚影视城股份有限公司新建亚细亚影史馆项目（原亚细亚影视城改扩建项目）-改造 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区怀德北路29号 | 建设单位 |  | 常州亚细亚影视城股份有限公司 |
| 设计单位 |  | 上海传承博华建筑规划设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 8140.88㎡ | 建筑层数 |  | 8层 |
|  | 建筑高度 | 33.8m | 防火等级 |  | 一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州亚细亚影视城股份有限公司新建亚细亚影史馆项目（原亚细亚影视城改扩建项目）-改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 10051-1018 |  | 联系电话 |  | 85588653 86619903 |
| 一 、违反强制性条文： 1、新增1#室外楼梯位于一层非改造区外墙处设有外窗（部分封堵与原图设计不符，需复核是否影响非改造区域消防安全），架空层部分外门窗正对室外楼梯，且为配电、锅炉房等较危险设备用房，不满足《建筑防火通用规范》7.1.11条。同步复核3#室外楼梯四层平面处与东侧外窗间距不足2m。 二 、违反强制性标准： 1、1#厅的门采用乙级防火门，不满足《电影院建筑设计规范》6.2.3条。复核影厅疏散门净宽是否满足规范要求。 三 、其他意见： 1、设计说明中在非改造建筑（新建综合楼）北侧增加防火墙，未见相应改造，该做法不成立。 2、本次改造所涉及区域应与亚细亚现状一致并进行消防提升改造。二层会议室门直接开向合用前室不满足规范要求其余楼层请复核。合用前室内普通电梯建议提升满足规范要求 3、防火分区11中2#楼梯仅用于6#厅疏散，同时还需考虑1#厅两部入场楼梯带来的部分人流，请重新复核设计疏散宽度是否满足规范要求。 4、改造区域应明确无障碍电梯、无障碍卫生间等无障碍设施。 5、总图中改造部分与西侧现状建筑间距标注不清晰，请复核是否满足规范要求。 6、建议防火分区示意图标明疏散楼梯间的位置，复核所有防火分区是否存在相互借用疏散的情况。如果存在借用疏散，应该在疏散宽度计算表中叠加计算，检查叠加之后的结果是否满足安全疏散要求。 7、防火分区与疏散示意图中改造区域、非改造区域、防火分区等表示不清。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张朝晨 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 王晓东 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火1条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州亚细亚影视城股份有限公司新建亚细亚影史馆项目（原亚细亚影视城改扩建项目）-改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 李雪峰 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1023 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 86619902 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、1#室外钢梯计算书：本工程属于对风荷载比较敏感的结构，基本风压取值应适当提高。(或参照《GB55001-2021》第4.6.1条要求)。 三 、其他意见： - 应结合历次改造、本次改造等建筑资料，复核本工程抗震设防类别是否准确（如座位数、建筑面积、营业面积等）。 - 鉴定报告未提供完整的鉴定相关计算书（如荷载输入、文本参数、构件不足之处比较等），并应结合结构设计方案专家论证意见，复核完善鉴定报告。 - 1#室外钢梯计算书：计算书缺失较多，未见截面信息、稳定验算、内力信息、基础计算等；钢梯施工图中有交叉支撑，有楼面梁和楼梯斜梁，都没在计算模型中体现；梯板梯梁按四边导荷与实际不符。基础上柱墩承载力能大于外包柱承载力吗？ - 主体加固计算书：计算资料严重缺失，设计深度不足，请设计单位提供校审完善的计算资料并复核图纸。 - 主体加固计算书：未提供根据专家论证意见修改复核的结构计算书。 - 加固图纸，未提供根据专家论证意见修改复核后的版本图纸。 - 未见原有地勘资料及新增部分补勘资料； - 结构消防设计专篇，应补充改造部分专项说明。 - 梳理完善加固改造结构设计说明，如工程概况、设计依据、结构改造工程概况等。 - 1#室外钢梯计算书：钢材容重取值78偏小，应考虑焊缝、节点板等因素影响；周期折减系数宜取0.9。 - 1#室外钢梯计算书：第二振型为扭转，宜优化（参见《GB50011-2010》第3.5.3条要求）。 - 1#室外钢梯计算书：计算书缺失较多，未见截面信息、稳定验算、内力信息、基础计算等。 - 2#3#室外钢梯计算书：参照1#室外钢梯意见，重新完善、补充计算资料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 王震 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 郭之奎 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固 0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州亚细亚影视城股份有限公司新建亚细亚影史馆项目（原亚细亚影视城改扩建项目）-改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、自喷系统中高大空间处减压孔板的设置不符合GB 50084-2017第9.3.1.2条。 三 、其他意见： - 设计说明中所描述的建筑灭火器保护距离有误。 - 消防水泵接合器处止回阀的安装方向有误。 - 优化XHL-8消火栓系统中阀门的设置。 - 复核一下自喷系统图中减压孔板的设置是否合理。 - 复核一下1#放映厅处建筑灭火器的设置是否满足规范要求。 6、对于屋顶消防水箱有效容积的描述不统一。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 周杨 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 余亮 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火 0条 |  |  |  | 功能性等方面 0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州亚细亚影视城股份有限公司新建亚细亚影史馆项目（原亚细亚影视城改扩建项目）-改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、五层、六层等屋顶增设的室外设施及配电线路的防雷措施未设计，应补充。 2、较大容量电动机（总容量10KW及以上）的电源转换开关图上应标注延时转换时间（100~200ms）,并标注开关使用类别，应补充。 3、PFX排风机控制箱无配电系统图，应补充，且应采取节能控制措施。 4、二层有一个活动式挡烟垂壁的电气设计遗漏，应补充。 三 、其他意见： 1、PYJ3、PYJ4排烟风机控制箱安装在何处，图面上难以确定，请予以明确，且其防护等级应符合其安装环境要求。 2、有一些配电系统图中使用的SPD无必要的设计参数，请补充。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 汪阳华 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 王晓东 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 4条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州亚细亚影视城股份有限公司新建亚细亚影史馆项目（原亚细亚影视城改扩建项目）-改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文： 1、三层3-F轴左上侧排风口设在室外疏散楼梯间墙面上；四层9-J轴右侧新风口离其左侧室外疏散楼梯距离小于2.0m，违反GB55037-2022第7.1.11.3条。 2、三层4-A、10-A轴下侧走道及四层4-A轴下侧走道长度大于20m，未设排烟设施，违反上述规范第8.2.2.10条（二层3-F轴上侧走道如有变更，也应符合该条要求）。 3、三层7-C轴左侧区域（与1#厅相通），未设排烟设施，违反上述规范第8.2.2.7条或第8.2.5.1条。 二 、违反强制性标准： 1、不符合施工图设计文件深度规定要求： a、一~四层C1806（改造）开启面积错误。并核封闭楼梯间自然通风窗面积是否符合GB51251-2017第3.2.1条要求。 b、一~六层3#楼梯前室加压送风口未标注；二层4#楼梯右侧前室加压送风口未标注。 c、四层走道3F-1-11左侧挡烟垂壁在踏步上，其底距地小于2.10m，不符合要求。 d、室外设置防排烟风机，其保护箱体满足通风及耐候性能良好的要求未说明。 e、苏建消防【2023】104号不能作为设计依据。 f、防排烟风管满足耐火极限要求的做法未说明。 g、人员较多的影厅未设排风设施。 2、二层5-H轴下侧排烟出口离其左下侧2#楼梯及2#室外楼梯距离近，比照违反GB51251-2017第4.4.4条。 3、影厅及四层通道3F-1-7上侧未按不同净高设计排烟，违反苏建函消防【2022】506号第4.2.20条（图3）。 4、四层放映室排烟量未按房间设计，违反GB51251-2017第4.6.3.1条。 5、一、五层13-J轴左侧加压送风管穿风机房墙处及六层加压风管穿过前室左侧墙处未设防火阀，违反GB50016-2014（2018年版）第9.3.11条。 6、冬季室内设计风速不符合GB50736-2012第3.0.2.1条要求。 7、放映室换气次数不符合JGJ58-2008第7.2.6.2条要求。 8、无加压送风系统图、排烟系统图，违反苏建消防【2022】6号第4.7.2条。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 吴鹏飞 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 王洁敏 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州亚细亚影视城股份有限公司新建亚细亚影史馆项目（原亚细亚影视城改扩建项目）-改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 三 、其他意见： 1、二层5-G轴右侧tms（控制室）如常有人，则应送新风。 2、三层7-D轴左、右侧过厅面积大，应送新风。 3、三层3-F轴左侧如为防火隔墙，则排风管穿过处应设防火阀。 4、四层6-F轴左、右侧双墙如均为防火隔墙，则风管穿过处应设防火阀。 5、一层8-C轴下侧正压送风管是否设在风井内？ 6、如有燃气厨房，则应设事故通风设施。 7、防火阀FD等应标注。 8、加压送风系统采用风机变频，请与电气专业核实，是否符合要求。 9、核加压送风量是否符合要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 吴鹏飞 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 王洁敏 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火3条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 8条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年7月8日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份