关于施工图设计审查意见的函

常州市天宁区雕庄街道办事处：

你单位报送的雕庄街道社区卫生服务中心改造工程-装饰工程（净化区域）（非净化区域）（建筑、电气专业）（编号：2024S628）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年7月5日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S628

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S628

| 项目名称 |  | 雕庄街道社区卫生服务中心改造工程-装饰工程（净化区域）（非净化区域）（建筑、电气专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市劳动东路以南，优胜路以西 | 建设单位 |  | 常州市天宁区雕庄街道办事处 |
| 设计单位 |  | 北京中外建建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 雕庄街道社区卫生服务中心改造工程-装饰工程（净化区域）（非净化区域）（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、饰施-5F-P01，避难间的门未使用防火门,不满足《建筑设计防火规范》第5.5.24条。 2、饰施-1F-IE05，服务台低位服务设施未见，不满足《无障碍设计规范》第8.4.2-10条。其余服务台均应设置，同步复核。 3、饰施-TYDT-03，玻璃栏板应从可踏面计算净高，栏杆高度不满足《民用建筑设计统一标准》第6.7.3条。 三 、其他意见： - 饰施-SM-02，建筑施工中禁止使用溶剂型涂料，设计说明中仍有涉及，需调整。 - 饰施-SM-03，消防设计专篇过于简单。 - 饰施-SM-04，卫生间等有水房间未见地面及顶面做法。 - 饰施-2F-01，复核75厚双面石膏板耐火极限。 - 饰施-TYDT-03，玻璃栏板应从可踏面计算净高。 - 设计依据中缺少《综合医院建筑设计标准》DB32/T4401-2022，《医院建筑室内装饰装修技术规程》DB32/T4299-2022，同步复核是否能满足规范相关条文。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 丁伟 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 宋小红 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 3条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 雕庄街道社区卫生服务中心改造工程-装饰工程（净化区域）（非净化区域）（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁蓓 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1016 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 丁伟 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 宋小红 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 雕庄街道社区卫生服务中心改造工程-装饰工程（净化区域）（非净化区域）（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 1、照明设计照度均匀度不满足JGJ312-2013，第8.2.2条。 - 装有淋浴或盆浴的卫生间照明配电回路未采取不超30mA剩余电流的保护措施，不满足GB51348-2019，第12.10.3条。 三 、其他意见：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 房宁 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 施启明 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 2条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年7月5日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份