关于施工图设计审查意见的函

常州市天宁区雕庄街道办事处：

你单位报送的雕庄街道社区卫生服务中心改造工程-净化工程（给排水、电气、暖通专业）（编号：2024S629）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年7月5日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S629

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S629

| 项目名称 |  | 雕庄街道社区卫生服务中心改造工程-净化工程（给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市劳动东路以南，优胜路以西 | 建设单位 |  | 常州市天宁区雕庄街道办事处 |
| 设计单位 |  | 北京中外建建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 雕庄街道社区卫生服务中心改造工程-净化工程（给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 王健 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1017 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 三 、其他意见： - 净化水施01 设计说明中按GB 50333-2013 10.1.1、10.1.2、10.1.3条要求补充洁净手术部管道敷设相关说明。 - 净化水施02 补充倒流防止器选取类型。 - 净化水施04 复核手术刷手池同时接集中供热系统与即热式电热水器？补充相关措施以满足刷手池水龙头出水温度；手术部两路进水中市政与二次加压水不应直接连接。 - 净化水施05 洁净手术部的卫生器具和装置的污水透气系统应独立设置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 仲海 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 葛九燕 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 雕庄街道社区卫生服务中心改造工程-净化工程（给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 装有淋浴或盆浴的卫生间照明配电回路未采取不超30mA剩余电流的保护措施，不满足GB51348-2019，第12.10.3条。 - 3ATSS系统图，UPS三相输出，未加装隔离变压器，不满足JGJ312-2013，第4.4.6条。 - 风机旁（如P-303-1）未设置就地控制和解除远方控制的措施，不满足GB50055-2011，第2.5.4条。 三 、其他意见： - 增补消防专篇。 - 3APSS-OR1~OR3，SY1~SY6配电回路，导线相对断路器规格偏小。 - IT系统隔离变压器一次侧无切断电源的过负荷保护时，过负荷应有信号。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 房宁 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 施启明 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 3条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 雕庄街道社区卫生服务中心改造工程-净化工程（给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 蒋晓晖 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1003 |  | 联系电话 |  | 13815011355 |
| 一 、违反强制性条文： 1、四层的风冷热泵水系统应设补水量和冷热量计量措施。GB55015-2021第3.2.26条。 二 、违反强制性标准： 1、下列场所未设防火阀。GB50016-2014（2018年版）第9.3.11条。 1）一层排风管穿越MRI防火隔墙处； 2）三层风管多处穿越防火分区处。 三 、其他意见： 1、补充空气源热泵机组的部分负荷性能系数（IPLV），并应满足 GB55015-2021的相关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 孔诚 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 周盈盈 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面1条 |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年7月5日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份