关于施工图设计审查意见的函

周晗光、任朝秉、苗金法、许芸霞：

你单位报送的龙江中路6-2号楼改造设计（一期）建筑、给排水、电气、暖通专业变更（编号：2023S731第五次变更）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年7月5日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2023S731第五次变更

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2023S731第五次变更

| 项目名称 |  | 龙江中路6-2号楼改造设计（一期）建筑、给排水、电气、暖通专业变更 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 龙江中路6-2号 | 建设单位 |  | 周晗光、任朝秉、苗金法、许芸霞 |
| 设计单位 |  | 江苏博亚建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  | 型 |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 龙江中路6-2号楼改造设计（一期）建筑、给排水、电气、暖通专业变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、5~6轴商铺操作区请明确具体操作内容，是否厨房？14~15轴交E~K轴VIP请明确具体行业。清洗区、卫生间未见防水做法，设计深度不满足要求。 2、房间疏散门均无编号尺寸无法判断是否满足规范要求。 三 、其他意见：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 颜亚 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 金炜 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 2条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 龙江中路6-2号楼改造设计（一期）建筑、给排水、电气、暖通专业变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 徐荣华 |  |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1017 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 顾伟 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 周建庭 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 龙江中路6-2号楼改造设计（一期）建筑、给排水、电气、暖通专业变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 吴金飞 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 袁庆喜 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火 0条 |  |  |  | 功能性等方面 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 龙江中路6-2号楼改造设计（一期）建筑、给排水、电气、暖通专业变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、14~1/14轴交E~K轴，疏散指示标志应指向最短疏散路径。 2、14~1/14轴交E~K轴，增设消防广播及声光警报器。 3、复核10~11轴交A~D轴，C轴北侧火灾探测器宜移至较为开阔的区域。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 汤佳伟 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 汤佳伟 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 龙江中路6-2号楼改造设计（一期）建筑、给排水、电气、暖通专业变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 刘嘉伟 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 杨龙辉 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年7月5日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份