关于施工图设计审查意见的函

常州泰富百货集团有限责任公司：

你单位报送的南大街步行街北侧提升改造项目-1#（编号：2024S646）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年7月9日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S646

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S646

| 项目名称 |  | 南大街步行街北侧提升改造项目-1# |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区青云坊北侧、延陵路南侧 | 建设单位 |  | 常州泰富百货集团有限责任公司 |
| 设计单位 |  | 江苏远瀚建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 中型 |
|  | 建筑面积 | 9989.68㎡ | 建筑层数 |  | 地上4层，地下1层 |
|  | 建筑高度 | 23.8m | 防火等级 |  | 地上二级，地下一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 南大街步行街北侧提升改造项目-1# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、建施-10，自行车库多为电动自行车停车，应按《电动自行车停放充电场所消防技术规范》DB32/T3904-2020,第6.2.4条要求进行划分。生活泵房与电动自行车库合建时应满足第7.1.1条规定。 2、建施-13，建筑二层及以上安装玻璃幕墙，幕墙下方为商业出入口，人员密集，未见防护措施，不满足《建筑幕墙工程技术标准》DB32/T4065-2021,第4.3.2条。 三 、其他意见： 1、未见西侧泰富百货竣工图，请提供图纸，并复核施工图中涉及老楼部分是否与图纸一致。 2、建施-07， 2.3.5条将本次改造部分与原有商业整体定性为大于20000㎡的大型商业，请复核原有商业是否与本次同步改造？若不改造，应重新定义本次改造上的的规模，复核疏散宽度。 3、建施-11，排烟井周边标注为2.5m高绿篱遮挡，但此处多为人员及非机动车经过场所，排烟口应距地2.5m设置。 4、建施-11，改造后一层未见公共厕所。 5、建施-12，复核二层、三层南侧商业街部分是否利用本次改造楼梯疏散，有无计入疏散宽度？ 6、建施-13，灭火救援窗均在东侧，消防车不能到达，建议在建筑北侧、南侧救援条件较好的位置设置灭火救援窗。 7、建施-36，楼梯2.705标高处平台净高标注2.095高，不满足2.1m的要求请复核是否准确。 8、建施-37，复核1#扶梯出入口畅通区是否不小于2.5m. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张宝中 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 王锃 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 2条 |  |  |  |

绿 色 设 计 专 项 审 查 意 见

| 项目名称 |  | 南大街步行街北侧提升改造项目-1# |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 |  | 邢亮 |  | 审查号 |  | 10051-1018 | 联系电话 | 86619903 |
| 建 筑 专 业 | 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、项目未见安装太阳能系统。 2、项目未见碳排放分析报告、结露计算报告书、冷凝防潮验算分析报告、内表面最高温度计算报告书等分析报告等。 3、建施-09，设计不应指定保温材料。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张宝中 |  |  |  |  |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 南大街步行街北侧提升改造项目-1# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、楼梯斜板未设滑动支座，也未参与整体分析。 GB50011-2010（2016年版）第3.6.6-1条。 三 、其他意见： 1、计算书：板配筋计算按HRB400，实际配置冷轧带肋钢筋，矛盾；钢筋桁架楼承板为单向板，短边为何有承载力计算值。抗浮等级是几级，计算结果显示抗浮系数小于1.1，局部抗浮不足。底板加厚，未考虑二次受力影响。未见楼面钢梁的防火计算；钢柱的防火计算中的钢柱是哪里的钢柱，其荷载比出处不明。 2、结施20：L10B12(1)在C轴的搁置处是否有墙，基础图中显示无，如为新增墙，应计入梁端弯矩复核墙的面外承载力。 3、 结施17：型钢混凝土柱未按GB50011-2010（2016年版）第8.1.9-1延伸到地下室；未按JGJ 138-2016第6.5.1采用埋入式柱脚；未见型钢混凝土柱内纵筋在原结构内的锚固方式，如何抗弯抗剪；地脚螺栓的钢材牌号未明确，复核锚固长度是否够。 4、结施01：南大街商业步行街B7地块于上世纪03年代左右竣工，竣工图显示2005年，请核。地下室后续设计使用年限50年，加上已使用20年，总共70年，超过原设计使用年限，未按此年限进行设计。框架梁抗震等级四级，不满足JGJ138-2016表4.3.8。 5、鉴定报告：第6页中，采用 C类建筑抗震鉴定方法进行鉴定，第7页又是A类，第9页中显示本建筑应按《建筑抗震设计规范》（GBJ11-89）的规定进行抗震分析和构件抗震承载力验算，多处矛盾；未根据现功能进行鉴定；未见地下室基础、外墙、沉降变形等的鉴定。 6、结施17：部分型钢混凝土柱的型钢保护层厚度不满足JGJ138-2016表6.1.4。 7、结施07：钢梁耐火极限2.0小时，采用薄涂型防火涂料，不符合《建筑钢结构防火技术规范》GB 51249-2017第4.1.3-2条；结施07中的防火涂料等效传热系数、热阻、防火涂料厚度与结施08消防专篇不一致；耐火等级一级时梁的保护层厚度不足，钢筋桁架楼承板为何需要防火保护，也未见其施工阶段计算。 8、地下室柱加固计算时，未对外包柱新增混凝土强度进行折减，不满足JGJ116-2009第6.3.8-3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 邱晓清 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 王鸿斌 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 南大街步行街北侧提升改造项目-1# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、核实一下污水排放是否经化粪池后再排入市政污水管网。 2、生活水箱溢流和报警水位应分开。 3、复核一下现设计的消防设施是否与原系统相匹配。 4、减压稳压消火栓应注明具体型号。 5、自喷系统图中的自动排气阀应设在管网的最高处。 6、核算一下地库中D轴下方和G轴上方处喷头布置是否满足GB50084-2017第7.2.1条。 7、自喷系统湿式报警阀应有编号，且其编号宜与所连接的配水管编号相对应。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陈羿潼 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 宋丽霞 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 南大街步行街北侧提升改造项目-1# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 向电梯供电的电缆敷设在电梯井道内（如NJ-RAT(DT)2-P1），不满足GB50055-2011，第3.3.6条。 - 两部独立的封闭楼梯间不应共用应急照明配电回路（一层F轴交B7轴处），不满足GB51309-2018，第3.3.4.1条。 - 二层（三、四层）B0~B3轴交F~J轴区域，疏散指示标志的设置间距不满足GB51309-2018，第3.2.9条。 - 火灾探测器设置存在与梁过近的情况（地下一层J~H轴之间），不满足GB50116-2013，第6.2.5条，余自查。 5、消防水炮处未设置消防时泵启动按钮，不满足GB55036-2022，第7.0.2条。 三 、其他意见： - 消防专篇表2.4中增加营业区等人员密集场所应急照明照度值要求，并复核应急照明系统设计说明三.3条。 - NJ-B1ALGa,b配电干线图有误。 - NJ-RAP(KT)Z2-4、5回路，导线相对断路器，规格偏小宜放大。 - 电梯井道照明及井道插座需考虑非消防电源火灾联动切除。 - 屋顶冷热水泵旁增加地控制和解除远方控制的措施。 - 一层7~8轴交B轴处，通向地下室的楼梯段与通向二层的楼梯应视为两部独立楼梯，应急照明配电回路应分别设置。 - 二三层8~9轴交B~C轴之间疏散标志灯设置有误。 8、与暖通专业复核是否执行DB32/3962-2020，第8.4.3条。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 荆辉 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 殷丽杰 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 5条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 南大街步行街北侧提升改造项目-1# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、下列位置未设防火阀，违反GB50016-2014（2018年版）第9.3.11条： a、二~四层17-D轴下侧新风管穿过风井处。 b、地下一层坡道补风口处。 2、地下一层非机动车库排烟量未按90m³/h·㎡计算，违反DB32/T3904-2020第8.1.5条。 3、一层商铺采用集中空调，未送新风，违反DGJ32/J96-2010第4.1.4条。 4、一层通道长度大于30m，未设置排烟措施，违反GB51251-2017第4.3.2条（《民用建筑暖通空调统一技术措施2022》第9.3.4条）。 5、一层无自然排烟条件的商铺（通道不能作为自然排烟口），未设机械排烟设施，违反GB51251-2017第4.6.3条。 6、二层B3-F轴下侧自动扶梯开口部位未设挡烟垂壁，违反GB51251-2017第4.2.3条。 7、四层2个防烟分区排烟量违反上述标准第4.6.3条表4.6.3要求。 8、1#、2#楼梯间不符合GB51251-2017第3.2.1条要求。 9、空调水系统无【EC（H）R-a】计算，违反GB50189-2015第4.3.9条。 10、无冷水系统补水计量装置，违反DGJ32/J96-2010第8.2.4条。 11、不符合施工图设计文件深度规定： a、二~四层新风不均匀。 b、一层空调供回水管未设计完成。 c、一层空调供回水管上固定支架设置错误（2个固定支架之间的管道无法伸缩）。 d、空调供回水管上阀门未画出。 e、无自然排烟窗可开启有效面积及楼梯间自然通风窗面积计算图。 f、二~四层面积大于500㎡，无消防补风措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 王欣 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 苏建民 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 南大街步行街北侧提升改造项目-1# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| g、设计总说明九~十一中多处错误。 h、消防设计专篇与苏建消防【2022】6号要求不符。 i、GB51251-2017第6.5.3条未说明。 j、GB55036-2022第11.3.5条未说明。 k、本设计不降低1/A轴下侧非改造部分的防排烟设施的安全条件，设计未予说明。 l、无热负荷计算书；设计总说明与计算书中夏季室内设计温度不一致。 m、地下一层自行车库在一层的排烟出口离1#、4#楼梯门距离近，屋顶层B8-F轴上侧排烟出口离3#楼梯窗距离近，比照违反GB51251-2017第4.4.4条。 三 、其他意见：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 王欣 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 苏建民 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 11条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年7月9日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份