关于施工图设计审查意见的函

江苏晋陵文旅发展集团有限公司：

你单位报送的常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（大观楼）-1#文化馆、2#文化馆、3#大观楼、大观楼地下室（编号：2024S638~S641）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年7月10日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S638~S641

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S638

| 项目名称 |  | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（大观楼）-1#文化馆 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区南大街街道，东至芦墅苑，西至中吴大桥，北至关河，南至新市路 | 建设单位 |  | 江苏晋陵文旅发展集团有限公司 |
| 设计单位 |  | 晋陵设计（江苏）有限公司 | 勘察单位 |  | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 小型 |
|  | 建筑面积 | 1081.61㎡ | 建筑层数 |  | 2层 |
|  | 建筑高度 | 10.7m | 防火等级 |  | 二级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S639

| 项目名称 |  | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（大观楼）-2#文化馆 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区南大街街道，东至芦墅苑，西至中吴大桥，北至关河，南至新市路 | 建设单位 |  | 江苏晋陵文旅发展集团有限公司 |
| 设计单位 |  | 晋陵设计（江苏）有限公司 | 勘察单位 |  | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 小型 |
|  | 建筑面积 | 472.97㎡ | 建筑层数 |  | 1层 |
|  | 建筑高度 | 10.7m | 防火等级 |  | 二级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S640

| 项目名称 |  | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（大观楼）-3#大观楼 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区南大街街道，东至芦墅苑，西至中吴大桥，北至关河，南至新市路 | 建设单位 |  | 江苏晋陵文旅发展集团有限公司 |
| 设计单位 |  | 晋陵设计（江苏）有限公司 | 勘察单位 |  | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 14100㎡ | 建筑层数 |  | 10层 |
|  | 建筑高度 | 59.66m | 防火等级 |  | 一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S641

| 项目名称 |  | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（大观楼）-大观楼地下室 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区南大街街道，东至芦墅苑，西至中吴大桥，北至关河，南至新市路 | 建设单位 |  | 江苏晋陵文旅发展集团有限公司 |
| 设计单位 |  | 晋陵设计（江苏）有限公司 | 勘察单位 |  | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 15550㎡ | 建筑层数 |  | -1层 |
|  | 建筑高度 | -5.55m | 防火等级 |  | 一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（大观楼）-1#文化馆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、消防专篇 表1.3.2填写有误。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 姜延轩 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 余丁 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（大观楼）-2#文化馆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 姜延轩 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 余丁 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（大观楼）-3#大观楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、首层43~57轴交B~E轴处扩大封闭楼梯间将地下室不同防火分区的两部楼梯合并，存在安全隐患。 2、请复核一层B轴交51轴配电间疏散门净宽是否满足规范要求。 3、消防专篇未及时更新，楼梯间顶层固定窗与设计不符（电气专业设有联动措施） 4、联系各室外平台的楼梯均需承担疏散功能，位于楼梯下的疏散门应采用乙级防火门。 5、三层平面图中F~K轴交27~33轴空间功能请明确。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 赵国洲 赵建锦 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 余丁 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（大观楼）-大观楼地下室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、防火分区A-1中S~AB轴交16~29轴未见布置，请明确功能。 2、LT06、LT08首层采用同一扩大封闭楼梯间直通室外，存在安全隐患。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张勇 印梦文 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 余丁 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

绿 色 设 计 专 项 审 查 意 见

| 项目名称 |  | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（大观楼）-1#文化馆 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 |  | 张晔 |  | 审查号 |  | 10051-1003 | 联系电话 | 85588653 |
| 建 筑 专 业 | 该建筑为多层建筑，绿建按一星要求设计，送审资料有绿色设计专篇，经审查提出意见如下： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、缺绿建自评估表、碳排放计算等。 三 、其他意见：无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 姜延轩 |  |  |  |  |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 1 条 |  |  |  |

绿 色 设 计 专 项 审 查 意 见

| 项目名称 |  | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（大观楼）-2#文化馆 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 |  | 张晔 |  | 审查号 |  | 10051-1003 | 联系电话 | 85588653 |
| 建 筑 专 业 | 该建筑为多层建筑，绿建按一星要求设计，送审资料有绿色设计专篇，经审查提出意见如下： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、缺绿建自评估表、碳排放计算等。 三 、其他意见：无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 姜延轩 |  |  |  |  |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 1 条 |  |  |  |

绿 色 设 计 专 项 审 查 意 见

| 项目名称 |  | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（大观楼）-3#大观楼 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 |  | 张晔 |  | 审查号 |  | 10051-1003 | 联系电话 | 85588653 |
| 建 筑 专 业 | 该建筑为多层建筑，绿建按一星要求设计，送审资料有绿色设计专篇，经审查提出意见如下： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、缺绿建自评估表、碳排放计算等，设计深度不满足规范要求。 2、缺坡屋面、下部房间的外廊（相当于屋面）参与节能计算。 三 、其他意见： 1、虽为塔楼，首层类似上部楼层基座，宜按不同立面计算窗墙比。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 赵国洲 |  |  |  |  |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 2条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（大观楼）-1#文化馆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 李雪峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1023 |  | 联系电话 |  | 86619902 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、《GB50010-2010》第8.3.1-2条。结施-15：Lg2、WKL320端跨等支座钢筋锚固长度不满足要求，其余楼层请自查修改复核； 三 、其他意见： - 计算书：上部结构应结合嵌固情况、与地下室模型包络设计； - 计算书：补充复核梁、板荷载输入依据，吊柱等荷载宜按照集中力输入；复核二层3、5轴挑梁荷载输入、3轴处电梯梁荷载输入；6~9轴北侧挑板与建筑不符；屋顶女儿墙、山墙荷载遗漏； - 计算书：补充特殊构件定义信息，如局部单跨框架等需要加强的部位； - 计算书：补充吊梁吊柱计算；注意7.8m标高格栅处过梁处理（见建筑墙身大样一） - 结施-01：本工程场地属于抗震不利地段，应在总说明4.2条明确，并参照《GB55002-2021》第3.1.2条，采取有效的抗震措施；结施-05：第4.1条同步修改，第5.6条完善； - 应根据常住建〔2023〕242 号关于加强建筑垃圾资源化利用要求，补充相关材料使用情况说明； - 结施-08：KZ2在二级框架部分，非加密区不满足要求，余自查修改； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 朱玲 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 方劲辉 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（大观楼）-2#文化馆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 李雪峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1023 |  | 联系电话 |  | 86619902 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、《GB50010-2010》第8.3.1-2条。结施-15：Lg303、304等支座钢筋锚固长度不满足要求，其余楼层请自查修改复核； 三 、其他意见： - 计算书：上部结构应结合嵌固情况、与地下室模型包络设计；二层洞口，不应作为单独一个楼层计算参数，宜补充多模型包络设计，并复核柱实际计算高度； - 计算书：补充复核梁、板荷载输入依据，吊柱等荷载宜按照集中力输入；复核二层3、7、9轴挑梁荷载输入；屋顶女儿墙、山墙荷载遗漏； - 计算书：补充吊梁吊柱计算； - 结施-01：本工程场地属于抗震不利地段，应在总说明4.2条明确，并参照《GB55002-2021》第3.1.2条，采取有效的抗震措施；结施-05：第4.1条同步修改，第5.6条完善； - 应根据常住建〔2023〕242 号关于加强建筑垃圾资源化利用要求，补充相关材料使用情况说明； - 结施-08：KZ2在7、9轴交F轴角筋小于计算； - 结施-14：WKL210、211个别梁跨底筋缺失； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 朱玲 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 方劲辉 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（大观楼）-3#大观楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 李雪峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1023 |  | 联系电话 |  | 86619902 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 计算书：上部结构应结合嵌固情况、与地下室模型包络设计； - 计算书：二层平台四个角部方亭区域，方亭、亭廊柱底荷载遗漏； - 计算书：应补充各楼层特殊构件定义信息（如局部转换柱、二级框架等）； - 计算书：宜补充四层及以上飞檐或悬挑较大处，风荷载负压的影响分析、平面外稳定复核； - 计算书：宜补充复核埋入式柱脚相关计算（参《JGJ99-2015》第8.6.4条计算、8.6.1-3条构造要求）； - 计算书：应根据楼梯支座形式，考虑对模型的影响； - 结施-01：本工程场地属于抗震不利地段，应在总说明3.3条明确，并参照《GB55002-2021》第3.1.2条，采取有效的抗震措施； - 结施-01：第2.1条，应补充《JGJ99-2015》、JGJ138-2016》等，据规程完善钢结构设计说明、材料性能要求等；未见建筑总高度、层数、结构形式、嵌固情况等结构关键信息； - 结施-01：未见围护结构、内墙等材料要求、图集选用等；埋入式柱脚宜注明不宜采用冷成型箱型柱； - 结施-01：应根据建筑造型、使用环境及其他专业要求，明确钢结构各部位是否有防腐设计要求； - 结施-03：建筑高度取值有误；第4.1条场地有误； - 应根据常住建〔2023〕242 号关于加强建筑垃圾资源化利用要求，补充相关材料使用情况说明； - 结施-12：对于大跨度补充起拱要求； - 结施-19：补充梁上钢柱的柱脚节点设计； - 结施-25：外立面挑檐及其他较大倾斜角度斜板部位，宜考虑滑移、露天环境等不利影响，加强栓钉布置； 16、各楼层凌空平台处栏杆设计应复核水平推力下立柱及柱脚锚固连接；未见三层廊亭及亭二等结构设计； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 黄国宏 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 方劲辉 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（大观楼）-大观楼地下室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 李雪峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1023 |  | 联系电话 |  | 86619902 |
| 一 、违反强制性条文： 1、《GB55008-2021》第4.4.8-3条。结施-29：xKL18右端跨、xKL23左第三跨、xKL12在26轴处等多处梁端截面的底面和顶面纵向钢筋的比值小于0.3，全面自查修改（含人防区域）。如结施-30的yKL23端跨等； 二 、违反强制性标准： 1、《GB50011-2010》第6.3.9-1.4条。结施-21：KZ28等主楼周边错层处形成短柱，应全高加密，全面自查复核相关部位、坡道等错层处并修改回复（含人防区域）。 三 、其他意见： - 计算书：荷载输入等图形计算书显示不清晰、第16也楼梯计算书显示异常，补充并全面复核；应提供一层以上荷载布置信息； - 计算书：4-1轴~4-7轴梁墙荷载与建筑不符，全面自查复核； - 计算书：复核底层楼梯周边荷载输入是否与实际一致，并考虑多跑楼梯荷载导荷影响； - 计算书：复核各类桩型设计试桩数量是否满足要求；复核设计试桩结果取值，是否已考虑加长段摩擦力、地表与基坑检测条件差异等因素影响； - 地下室主体与右侧文化馆、罗武街区域通过细腰部位连接（罗武街连接处情况不明），总长度大于250m，应考虑超长结构温度应力和细腰部位应力集中等不利影响； - 主楼与大地下室顶板高差较大时，对高差处梁板应采取有效构造措施；如不采取措施，应详细分析高差处水平荷载的传递途径，计算高差部位构件的局部承载力，依据分析结果设计；竖向构件宜按规范要求的错层部位构件采取构造措施。 - 结施-01：本工程场地属于抗震不利地段，应在总说明4.2条明确，并参照《GB55002-2021》第3.1.2条，采取有效的抗震措施； - 结施-01：总说明4.1条，地上耐火等级有误；第5.3条基本雪压取值应与地上部位一致； - 结施-05：第2.1条，应补充《JGJ99-2015》、JGJ138-2016》等，据规程完善钢结构设计说明、材料性能要求等； - 结施-06：钢结构部分耐火等级与建筑矛盾；根据耐火等级，复核构件保护层厚度； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 黄涛 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 方劲辉 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（大观楼）-大观楼地下室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 李雪峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1023 |  | 联系电话 |  | 86619902 |
| 11、应根据常住建〔2023〕242 号关于加强建筑垃圾资源化利用要求，补充相关材料使用情况说明； 12、结施-10：应明确各类桩型，裂缝控制等级；设计试桩做工程桩时，补充复核工程桩检测工况下，桩身强度、裂缝是否满足要求（含人防区域）； 13、结施-11：部分底板持力层位于2-3淤泥质土区域应在基础布置图明确范围，宜采取有效措施避免施工期间开挖扰动等对承载力、垫层质量的不利影响（含人防区域）； 14、结施-21：轴线35、38的KZ12，轴线40的KZ19等箍筋小于计算，余自查复核并回复； 15、结施-21：轴线3处，WQ5等楼梯周边墙体计算，应考虑洞口影响（含人防区域）； 16、结施-27、28：复核嵌固层相关范围，顶板配筋率是否满足0.25%要求； 17、结施-30：复核Lg2等次梁支座锚固长度； 18、结施-31：KZ30、34、36等箍筋非加密区小于计算余自查复核并回复（含人防区域）； 19、结施-31：未明确该区域框架等级，是否按照嵌固层构造柱配筋，复核角柱箍筋； 20、结施-31：未明确该区域框架等级；全面复核Lg14、Lg15、xKL39、37等主次梁支座锚固长度； 21、结施-49：基础说明0.00与非人防区域矛盾； 22、人防区域以人防审查意见为准； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 黄涛 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 方劲辉 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计1条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（大观楼）-1#文化馆、2#文化馆、3#大观楼、大观楼地下室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 1#文化馆、2#文化馆 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、选用的减压稳压消火栓应注明具体型号。 2、复核一下消火栓管网入口水压为0.6MPa是否正确。 3#大观楼 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、核实一下该建筑是否有热水需求。 2、选用的减压稳压消火栓应注明具体型号。 3、建筑灭火器按A类严重危险级设置，复核一下建筑灭火器配置是否到位。 4、复核一下自动跟踪定位射流灭火系统设计是否全覆盖保护。 大观楼地下室 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、请提供设计计算书。 2、校核一下自喷系统喷头布置是否满足GB50084-2017第7.2.3条，如需设增补喷头，则应在图中绘出。 3、消防系统中选用的压力表宜直接给定压力表的量程。 4、自动跟踪定位射流装置管线轴测图中文字描述接“消火栓管网”有误。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 卢威海 黄维嘉 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 王旭 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（大观楼）-1#文化馆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、WDZB1（N）型号的线缆不满足低毒要求，应修改。 三 、其他意见：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 王凯平 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 汪洋 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（大观楼）-2#文化馆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、WDZB1（N）型号的线缆不满足低毒要求，应修改。 三 、其他意见：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 王凯平 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 汪洋 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（大观楼）-3#大观楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、六~九层是公众使用的功能，主要疏散路径和疏散走道的地面上未增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志，不符合GB50016-2018第10.3.6条之1款规定。 2、建筑面积每层超过1500㎡展厅未设置备用照明，不符合JGJ218-2010第7.4.11条规定。 3、铜屋面与钢构件间作防雷用的连接做法图中未作明确交待，应补充，且应注意采取防止电化学腐蚀的措施。 三 、其他意见： 1、较大容量电动机（额定功率或总功率大于10KW以上的）的电源转换开关应标注开关使用类别。 2、本工程结构设计主要为钢结构，因此，设计防雷说明中还应明确强条“各钢结构构件之间必须保证有良好的电气连接”，从而形成良好的电气通路。 3、配电平面图中绘制的电气虚线，“图例”中未列出，也无相关说明，为何物不明确，请补充。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 王凯平 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 汪洋 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 3条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（大观楼）-大观楼地下室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、较大容量电动机（额定功率或总功率大于10KW以上的）的电源转换开关应标注开关使用类别。 2、非人防部份的正常照明与一些正常情况使用的动力合用供电系统，与GB51348-2019有关规定不符，其配电系统优化为妥。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 王凯平 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 汪洋 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

绿 色 设 计 专 项 审 查 意 见

| 项目名称 |  | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（大观楼）-1#文化馆 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 |  | 汤小华 |  | 审查号 |  | 10051-E1001 | 联系电话 | 86619907 |
| 电 气 专 业 | 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、“绿色建筑设计专篇”第五.5条中，公共走廊、楼梯间照明仅标注采用时间控制，有天然采光的场所，图中还应标注采取光控措施。 2、有关太阳能系统的设置方面的内容图中未交待，如不需设置，则应提供上级主管部门同意的有关材料，并在图中予以明确描述。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 王凯平 |  |  |  |  |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

绿 色 设 计 专 项 审 查 意 见

| 项目名称 |  | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（大观楼）-2#文化馆 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 |  | 汤小华 |  | 审查号 |  | 10051-E1001 | 联系电话 | 86619907 |
| 电 气 专 业 | 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、有关太阳能系统的设置方面的内容图中未交待，如不需设置，则应提供上级主管部门同意的有关材料，并在图中予以明确描述。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 王凯平 |  |  |  |  |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

绿 色 设 计 专 项 审 查 意 见

| 项目名称 |  | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（大观楼）-3#大观楼 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 |  | 汤小华 |  | 审查号 |  | 10051-E1001 | 联系电话 | 86619907 |
| 电 气 专 业 | 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、“绿色建筑设计专篇”第五.5条中，楼梯间照明仅标注采用感光控制，图中还应标注采用时间控制的措施。 2、有关太阳能系统的设置方面的内容图中未交待，如不需设置，则应提供上级主管部门同意的有关材料，并在图中予以明确描述。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 王凯平 |  |  |  |  |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

绿 色 设 计 专 项 审 查 意 见

| 项目名称 |  | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（大观楼）-大观楼地下室 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 |  | 汤小华 |  | 审查号 |  | 10051-E1001 | 联系电话 | 86619907 |
| 电 气 专 业 | 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 王凯平 |  |  |  |  |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（大观楼）-1#文化馆、2#文化馆、3#大观楼、大观楼地下室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 蒋晓晖 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1003 |  | 联系电话 |  | 13815011355 |
| 1#文化馆 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、计算书中未见屋面传热系数及屋面负荷计算，应补充。 2#文化馆 基本满足规范要求。 3#大观楼 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、暖施-16，BA轴处卫生间排风管上的防火阀应靠近防火隔墙处设置。GB50016-2014（2018年版）第9.3.13条。 2、暖施-26，一层母婴室未送新风。GB50736-2012第7.3.19条。 三 、其他意见： 1、空气源热泵机组、多联式热泵机组的有效值热量应进行热量修正，并满足GB55015-2021第5.4.1，5.4.3条的要求。 2、暖施-05，设备表中风冷热泵机组的IPLV值不满足GB55015-2021第3.2.11条，与绿建专篇不一致。 3、暖施-11，空调水系统原理途中，未见补水定压和流量计量措施，以及冷热量计量措施，应补充。 4、一层的消防补风措施应补充设计。 5、闷顶层空调室外机的位置应满足GB55015-2021第5.4.6条。 6、暖施-29，四层空调房间新风口设置太集中，很不均匀。 7、各层新风平面新风管尺寸标注不全。 8、暖施-36， 43轴处固定支架之间的空调供回水管应有热补偿措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 韩悦 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 韩悦 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（大观楼）-1#文化馆、2#文化馆、3#大观楼、大观楼地下室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 蒋晓晖 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1003 |  | 联系电话 |  | 13815011355 |
| 9、请复核，28/AF轴处的排烟、通风竖井应满足GB50352-2019第6.16.1条。 大观楼地下室 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、暖施-16，SF-B1-7消防补风机风量太小。GB51251-2017第4.5.2条。 三 、其他意见： 1、暖施-16，车库及其他房间的排风口设在隔油池排风机的出口正压段，易产生二次污染。 2、暖施-16，与消防补风合用系统的平时送风系统上的阀门控制措施应说明。 3、暖施-17，管道穿越地下室外围护结构处预埋套管的形式应标注。 4、暖施-22，PF（Y）-A-1排烟系统接入排风总管处应设排烟防火阀。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 韩悦 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 韩悦 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 3条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年7月10日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份