关于施工图设计审查意见的函

江苏常州市启音言语特殊儿童康复科技有限公司：

你单位报送的江苏常州市启音言语特殊儿童康复科技有限公司（原福苑雅阁）改造项目(建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2024S668）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年7月12日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S668

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S668

| 项目名称 |  | 江苏常州市启音言语特殊儿童康复科技有限公司（原福苑雅阁）改造项目(建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区红梅街道晋陵中路588号 | 建设单位 |  | 江苏常州市启音言语特殊儿童康复科技有限公司 |
| 设计单位 |  | 浙江汇创设计集团有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 中型 |
|  | 建筑面积 | 597.5㎡ | 建筑层数 |  | 地上1层局部 |
|  | 建筑高度 | 26.15m | 防火等级 |  | 地上二级 地下一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 江苏常州市启音言语特殊儿童康复科技有限公司（原福苑雅阁）改造项目(建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、不满足编制深度要求： 1）16-21交A-D轴间相邻区域功能，安全出口未见。改造不应影响相邻用房的安全疏散。 2）出入口无障碍设计未见。 3）21交1/B轴处，玻璃窗与隔墙间的防火封堵做法未见。 2、无开启外窗的房间应另设通风设施，GB50352-2019第7.2.1条。 三 、其他意见： 1、总说明一/五/13、14表中口腔诊所功能有误，与平面图办公不符。（消防专篇表2.4.2/表2.5中同） 2、新增卫生间，下部房间功能不明，不应布置在有严格卫生、安全要求的房间上方。 3、3-1/4轴间阴影示意有误，卫生间设在该区内，该区功能请明确。 4、B-1轴以上相邻商业两个安全出口门与原土建设计不一致，请复核明确该区的安全疏散是否满足要求。 5、疏散走道、前台、接待区不应布置可燃物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 王水峰 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 徐樑 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 2条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 江苏常州市启音言语特殊儿童康复科技有限公司（原福苑雅阁）改造项目(建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁蓓 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1016 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、该项目原设计使用功能为商业，现改造为办公，使用荷载应按GB55001-2021第4.2.2条要求进行复核。 2、局部增加储物间，使用荷载增加，请对相关构件承载力进行复核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 王水峰 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 徐樑 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 江苏常州市启音言语特殊儿童康复科技有限公司（原福苑雅阁）改造项目(建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 王健 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1017 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1.水施01 设计说明中本单体使用功能及改造范围与图纸不一致；复核本单体排水需经化粪池排至市政污水管；补充消防设计说明部分。 2.水施02 消防专篇中部分填写内容错误（如喷头选型，流量开关设置）；调整改造消防设施的内容。 3.水施03 一层消火栓立管位置与原施工图不一致；设计说明中补充给水管与蹲便器连接方式的说明。 4.水施04 排烟机房增设喷头；未见左侧阴影区域预留喷淋管接口。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 徐金金 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 王晨煜 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 江苏常州市启音言语特殊儿童康复科技有限公司（原福苑雅阁）改造项目(建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 复核1轴处门洞是否作为疏散出口。 2、明确火灾报警探测器的设置是否按有吊顶考虑。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 李兵 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 杨宏峰 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 江苏常州市启音言语特殊儿童康复科技有限公司（原福苑雅阁）改造项目(建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、不符合施工图设计深度规定要求： a、机械排烟设计计算书未报审。 b、11-E轴左侧挡烟垂壁未标注。 c、防排烟设计专篇中防烟分区排烟参数错误。 d、人在所在房间无新风量指标。 2、一层接待区（宽度大于4m）未按房间设计排烟，违反GB51251-2017第4.6.3条。 三 、其他意见： 1、一层11-A轴左侧排烟出口离其右侧楼梯疏散门距离近，如影响人员疏散，则应修改设计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 王水峰 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 徐樑 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 2条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年7月12日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份