关于施工图设计审查意见的函

信维通信（江苏）有限公司：

你单位报送的信维通信（江苏）有限公司公辅节能及工艺改造项目-8#车间改造（重新设计）（编号：2024S667）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年7月15日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S667

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S667

| 项目名称 |  | 信维通信（江苏）有限公司公辅节能及工艺改造项目-8#车间改造（重新设计） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市金坛区金龙大道369号 | 建设单位 |  | 信维通信（江苏）有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏凯联建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 工业建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 28860.68㎡ | 建筑层数 |  | 4层 |
|  | 建筑高度 | 20.25m | 防火等级 |  | 地上二级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 信维通信（江苏）有限公司公辅节能及工艺改造项目-8#车间改造（重新设计） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、二层车间分隔后8轴交H轴处最远点疏散距离不满足《建筑设计防火规范》3.7.4条。 三 、其他意见： 1、三层11~12轴交E~H轴房间请明确使用人数。 2、首层部分房间布局类似洁净生产区，未见明确，如是则应满足洁净厂房相关设计要求。 3、四层2~4轴交B~G轴车间KJM3026未见详图，更衣区通道净宽不明，无法判断该区域疏散是否满足规范要求。 4、请按《江苏省工业建设工程消防设计文件编制指南（试行）》要求提供附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陈玮 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 崔立源 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 信维通信（江苏）有限公司公辅节能及工艺改造项目-8#车间改造（重新设计） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁亦敏 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1001 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 洪赟 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 孔伯庚 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 信维通信（江苏）有限公司公辅节能及工艺改造项目-8#车间改造（重新设计） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陈伟 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 景国洪 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 信维通信（江苏）有限公司公辅节能及工艺改造项目-8#车间改造（重新设计） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、4ANZ箱配电系统图中有两处电源进线，不正确，n1回路选用的电缆截面不符合GB50054-2011第3.2.2.1条和第6.3.3条规定，应修改。 2、消防应急照明的配电干线与非消防配电线路敷设在同一个电气竖井内，未采用矿物绝缘电缆，不符合GB50016-2018第10.1.10.3条规定。 3、固定在屋顶上的电气线路不采取防止闪电电涌侵入的措施，不符合GB50057-2010第4.5.4条规定。 4、有天然采光楼梯间的照明未设置光控节能措施，不符合GB51245-2017第8.3.2条和6.2.6.6条规定。 三 、其他意见： 1、较大功率（大于10KW）电动机的电源转换开关应有电源转换延时（100ms~200ms），且图中应标注开关使用类别。 2、请核本工程是否有安装高度为2.5米及以下的灯具，如有，则该类灯具末端配电回路应设置剩余电流动作保护器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张文武 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 袁平 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 4条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 信维通信（江苏）有限公司公辅节能及工艺改造项目-8#车间改造（重新设计） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 暖施12 车间应按GB50019-2015第4.1.9条要求保证每人不小于30m3/h的新风量，逐一自查。 三 、其他意见： - 暖施06 空气机组的设备参数（机外余压、盘管排数、过滤器要求等）应补充。 - 复核二~四层的新风、回风共用管道设置是否能满足其风量控制要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张坤 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 庄小军 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年7月15日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份