关于施工图设计审查意见的函

常州市金樽餐饮管理有限公司：

你单位报送的常州市金樽餐饮管理有限公司改造项目（原东城路东侧、东方二路南侧地块【常青.里巷文化旅游街区】项目）（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2024S647）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年7月8日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S647

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S647

| 项目名称 |  | 常州市金樽餐饮管理有限公司改造项目（原东城路东侧、东方二路南侧地块【常青.里巷文化旅游街区】项目）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州经济开发区丁堰街道东城路88号常青里文化旅游街区16幢1层101、102、103,2层201、202号 | 建设单位 |  | 常州市金樽餐饮管理有限公司 |
| 设计单位 |  | 中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 小型 |
|  | 建筑面积 | 1747.64㎡ | 建筑层数 |  | 2层 |
|  | 建筑高度 | 13m | 防火等级 |  | 二级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市金樽餐饮管理有限公司改造项目（原东城路东侧、东方二路南侧地块【常青.里巷文化旅游街区】项目）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、建施-04，二层有部分卫生间直接位于一层就餐区及厨房区域上层，不满足《饮食建筑设计标准》第4.1.6条。 三 、其他意见： 1、建施03，热菜间与周边房间地沟应断开。 2、建施-04，一层门厅上侧为露台，出入口处上部应设置防坠落物雨棚。 3、建施-05，厨房内最远点至安全出口距离不应按37.5m计，应按《建筑设计防火规范》第5.5.17条中注3计算。切配区窗面积过大，应采用防火玻璃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 殷锡峰 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 高见 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市金樽餐饮管理有限公司改造项目（原东城路东侧、东方二路南侧地块【常青.里巷文化旅游街区】项目）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁蓓 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1016 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、底层及二层局部新增排烟机房，荷载增加，应对原结构构件承载力进行复核。 2、改造后使用功能为餐厅，应根据GB55001-2021第4.2.2条、GB50009-2012第5.1.1条附注6，结合原设计实际活载取值进行使用荷载复核与说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 周莲 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 张绍金 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市金樽餐饮管理有限公司改造项目（原东城路东侧、东方二路南侧地块【常青.里巷文化旅游街区】项目）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 王健 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1017 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1.水施07 违反GB50084-2017 7.1.2 部分房间喷头尺寸间距不满足规范要求。 三 、其他意见： - 水施01 设计说明中明确厨房废水排水管材。 - 水施03 消防设计专篇中消火栓泵压力开关和流量开关启泵值前后表述不一致。 - 水施05 4-6~4-7轴交4-E轴房间不满足灭火器最大保护距离的要求，余自查。 - 水施08 补充室外隔油池型号；请补充餐饮区、主副食操作、烹调和备餐区上方的排水管道夹层的土建做法并确保改造施工到位。 - 水施10 消火栓原理图与平面图不一致；喷淋原图中设置直立型喷头与平面图不一致。 - 水施12 未见可再生能源热水系统的设置；根据回流污染的危害复核泔水间给水管上防回流污染措施的设置。 - 水施13 补充明沟图例说明并复核厨房专间、备餐区等清洁操作区不得设置明沟。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 蒋仁芳 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 吴晓明 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市金樽餐饮管理有限公司改造项目（原东城路东侧、东方二路南侧地块【常青.里巷文化旅游街区】项目）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 增补抗震设计。 - 火灾报警系统导线的线型，消防专篇与火灾报警系统线型表不一致。 3、风机现场启停按钮需具有解除远方控制的功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 蒋莹莹 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 沈怀东 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市金樽餐饮管理有限公司改造项目（原东城路东侧、东方二路南侧地块【常青.里巷文化旅游街区】项目）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、不符合施工图设计文件深度规定要求： a、门未标注。 b、房间面积未标注。 c、可开启窗未标注。 d、冷媒未注明。 e、设置排烟设施的防烟分区吊顶未说明为封闭式。 f、GB50016-2014（2018年版）第6.1.6条未说明。 2、下列位置未设排烟防火阀、防火阀，违反GB50016-2014（2018年版）第9.3.11条： a、一层排烟风管穿过4-4交4-D轴左下侧防火隔墙处及排烟风机房与风井隔墙处（平面图、A-A剖面图）。 b、一层送、排风管穿过切配区防火隔墙处（9处）。 3、防火阀两侧各2.0m范围内的风管绝热材料未采用不燃材料，违反GB50016-2014（2018年版）第9.3.13.3条。 4、厨房事故通风，不符合GB50736-2012第6.3.9条之1、6点要求。 5、封闭楼梯无自然通风措施，违反GB51251-2017第3.2.1条。 6、无机械排烟计算书，违反苏建消防【2022】6号第3.7.1条。 三 、其他意见： 1、核一层空调室外机设置是否符合GB50736-2012第10.1.2条及第10.1.3条要求。 2、二层如有面积大于50㎡的无可开启外窗的房间（包括设活动隔断的房间的总面积大于50㎡）则应设排烟设施。 3、闷顶楼板如为防火隔断，则送、排风管穿过处应设防火阀。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 郭常艳 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 宋煦亚 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 6条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年7月8日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份