关于施工图设计审查意见的函

北京市盈科（常州）律师事务所：

你单位报送的北京市盈科（常州）律师事务所装修改造项目-装修项目（编号：2024S691）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年7月17日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S691

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S691

| 项目名称 |  | 北京市盈科（常州）律师事务所装修改造项目-装修项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区龙沧路16号金融商务广场5号楼18层、19层 | 建设单位 |  | 北京市盈科（常州）律师事务所 |
| 设计单位 |  | 江苏筑森建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 北京市盈科（常州）律师事务所装修改造项目-装修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、电梯厅两端及18层5-C轴交5-4轴走道均设移门（设置消防联动），未明确火灾时如何开启，设计深度不满足要求。 三 、其他意见： 1、复核饰面玻璃等选用是否满足规范要求。玻璃隔断应明确防撞要求。 2、吊顶详图中有不同图例，请明确材料及燃烧性能等级。隔墙内的隔音棉材质应明确。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张娟 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 徐丽娜 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 北京市盈科（常州）律师事务所装修改造项目-装修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁蓓 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1016 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 张娟 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 徐丽娜 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 北京市盈科（常州）律师事务所装修改造项目-装修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、复核一下5-7/5-A轴处房间是否满足两股室内消火栓充实水柱同时到达。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张玮 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 丁俊 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 北京市盈科（常州）律师事务所装修改造项目-装修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 一 、违反强制性条文： 1、安装高度2.5米及以下的灯具配电回路未设置剩余电流动作保护器作附加防护，不符合GB55024-2022第4.5.4条规定。 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、“配电系统图（一）”中有两个编号为18AW（K）配电箱，且编号上方标注的配电箱用途也不正确，请修改。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 虞尚兵 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 范超 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面1条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 北京市盈科（常州）律师事务所装修改造项目-装修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、18层电梯厅上、下侧2个防烟分区及十九层左上、右上、右下侧3个防烟分区长度大于24m，违反GB51251-2017第4.2.4条。 2、不符合施工图设计文件深度规定： a、十八层5-4交5-B轴左上侧走道、5-7交5-B轴下侧客服中心及十八、十九层电梯厅（移门，火灾时打开）未设排烟设施。 b、防烟分区吊顶是否封闭未说明。 三 、其他意见： 1、十八层5-4交5-B轴右侧有门，如何回风？ 2、打印点处宜排风。 3、部分新风支管未顺风机盘管送风方向接入。 4、冷媒管保温要求应予说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 池爽 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 池爽 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 2条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年7月17日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份