关于施工图设计审查意见的函

常州雪思科技培训有限公司：

你单位报送的常州雪思科技培训有限公司改造项目（原钟楼房地产开发公司-综合楼 ）（第二次审查）（编号：2024S689）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年7月16日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S689

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S689

| 项目名称 |  | 常州雪思科技培训有限公司改造项目（原钟楼房地产开发公司-综合楼 ）（第二次审查） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区天宁街道晋陵中路317号一层103-1、二层201-202 | 建设单位 |  | 常州雪思科技培训有限公司 |
| 设计单位 |  | 中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 中型 |
|  | 建筑面积 | 1571.91㎡ | 建筑层数 |  | 地上6层，地下1层 |
|  | 建筑高度 | 23.9m | 防火等级 |  | 地上二级，地下一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州雪思科技培训有限公司改造项目（原钟楼房地产开发公司-综合楼 ）（第二次审查） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文： 1、建施-05，LTI，LT3，地上疏散楼梯间与地上楼层的疏散楼梯间未在直通室外的楼层采用耐火极限不低于2h的防火隔墙分隔。不满足《建筑防火通用规范》第7.1.10-3条。 二 、违反强制性标准： 1、建施-08卫生间的门不满足《无障碍设计规范》GB50763-2012，第3.5.3-5条，无障碍厕位设置不满足《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021，第3.2.2条。 三 、其他意见： 1、建施-04，直播间4,5开门位于坡道上，有安全隐患。 2、建施-06，培训室及教室休息室采用实墙封堵，无法采光通风，室内环境不满足《办公建筑设计标准》JGJ/T67-2019,第6.1.3条。 3、建施-06，复核LT2是否满足《建筑防烟排烟系统技术标准》第3.2.1条的要求。请补充相应的平面。 4、建施-07，楼梯水平段下侧应设100高翻边。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 殷锡峰 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 季玉忠 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火1条 |  |  |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州雪思科技培训有限公司改造项目（原钟楼房地产开发公司-综合楼 ）（第二次审查） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 未见原总说明、梁图，未见对房屋进行总体调查评定。鉴定报告中的7°0.1g是哪来的，未见鉴定报告的计算书，其鉴定依据的标准是什么。未见后续使用年限。 - 既然改造后功能不变，刚度不变，楼层质量减小，判定为无需做抗震鉴定，为何又要按照影响系数0.08x0.9的B类建筑进行计算，而分项系数又取原设计的1.2/1.4/1.3，加固设计依据的标准又是什么，请理清楚鉴定和加固所依据的标准。 - 计算书荷载图看不清，配筋图不全。 - 碳纤维和粘钢加固量较计算值大很多，复核受弯构件相对受压区高度是否超限。 - 未见钢梯计算（含防火）、节点计算；TL1与连接板的螺栓大小不明；钢梯未设滑动支座。 - 为何有JGKZ加固，未见其计算。 - 未见改造后的各使用功能荷载限值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 周莲 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 张绍金 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州雪思科技培训有限公司改造项目（原钟楼房地产开发公司-综合楼 ）（第二次审查） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、1、A1轴处有喷头动作时会被柱子遮挡，自查调整。 2、复核一下有排水立管处分隔尺寸是否影响坐便器的安装。 3、复核一下一层改造处是否满足两股室内消火栓充实水柱同时到达。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 蒋仁芳 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 吴晓明 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州雪思科技培训有限公司改造项目（原钟楼房地产开发公司-综合楼 ）（第二次审查） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 二层2轴女卫无障碍厕位未设置求助按钮，不满足GB55019-2021，第 3.1.8.6条。 - 二层10轴处机房未设置消防电话，不满足GB50116-2013，第6.7.4.1条。 三 、其他意见： 1、排烟风机配电主接线与引用图集不一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 蒋莹莹 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 韩向锋 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 2条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州雪思科技培训有限公司改造项目（原钟楼房地产开发公司-综合楼 ）（第二次审查） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 暖施08 风管穿储藏室的防火隔墙处应按GB50016-2014（2018年版）第9.3.11条设置防火阀。 三 、其他意见：无 - 暖施02 设计依据的规范标准部分已废止，应采用现行标准；排风热回收装置的热回收效率要求应注明；用能、补水计量装置有无应按实际要求注明。 - 暖施10 楼梯LT4的防烟设计内容应补充，二层与走道采用普通门连通的电梯厅区域宜增设排烟设施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 郭常艳 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 宋煦亚 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年7月16日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份