关于施工图设计审查意见的函

国台数智健康科技服务（常州）有限公司：

你单位报送的国台数智健康科技服务（常州）有限公司改造项目（原常州水岸花语S5#商业配套用房二层局部）（编号：2024S699）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年7月18日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S699

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S699

| 项目名称 |  | 国台数智健康科技服务（常州）有限公司改造项目（原常州水岸花语S5#商业配套用房二层局部） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区雕庄街道花语馨苑1号 | 建设单位 |  | 国台数智健康科技服务（常州）有限公司 |
| 设计单位 |  | 司晨设计集团有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 小型 |
|  | 建筑面积 | 291㎡ | 建筑层数 |  | 3层 |
|  | 建筑高度 | 15.76m | 防火等级 |  | 二级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 国台数智健康科技服务（常州）有限公司改造项目（原常州水岸花语S5#商业配套用房二层局部） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文： 1、厨房位于三层卫生间下部，未见改造，不满足《民用建筑通用规范》5.6.2.2条。二层增设厕所，请复核下部空间功能。 二 、违反强制性标准： 1、产证功能为商业，原设计采用一部敞开楼梯间（功能标注为商业配套），本次改造仅二层改为封闭楼梯间，设计深度不满足规范要求。 三 、其他意见： 1、新增室外楼梯请补充总平面图，如位于小区内或影响小区居民应征得利益相关方认可。 2、多扇门编号为M0822，请复核该门净宽是否满足规范要求。 3、非改造区域请明确现有功能，疏散方式，隔墙与外窗间补充封堵措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 杨念 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 任丽 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计1条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 国台数智健康科技服务（常州）有限公司改造项目（原常州水岸花语S5#商业配套用房二层局部） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁亦敏 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1001 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、结1：说明8.1不满足GB51249-2017第4.1.3.2条。 2、结2：框柱箍筋肢距不满足GB50011第6.3.9.2条。 三 、其他意见： 1、结1：明确抗震等级，防腐设计使用年限，将设计说明7.2中无关内容删除。 2、结6：消防专篇第1.2.1条与结1说明8.1条不一致，请核。 3、部分工况下位移比较大，请修改。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 曾红贵 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 陈琦 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 2条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 国台数智健康科技服务（常州）有限公司改造项目（原常州水岸花语S5#商业配套用房二层局部） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陈志豪 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 渠威 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 国台数智健康科技服务（常州）有限公司改造项目（原常州水岸花语S5#商业配套用房二层局部） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、1ALE箱体平面图未见表达，且总开关与分开关应有级差。 2、应急照明系统的控制形式，消防专篇与专项说明不一致。 3、应急照明集中电源箱的设置位置需表达。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 成李峰 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 邹玉波 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 国台数智健康科技服务（常州）有限公司改造项目（原常州水岸花语S5#商业配套用房二层局部） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 李龙飞 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 韩毅 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年7月18日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份