关于施工图设计审查意见的函

常州凤驰酒店有限公司：

你单位报送的常州凤驰酒店有限公司酒店改造项目-改造工程（编号：2024S705）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年7月23日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S705

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S705

| 项目名称 |  | 常州凤驰酒店有限公司酒店改造项目-改造工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州经济开发区遥观镇通济家园13幢 | 建设单位 |  | 常州凤驰酒店有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏城建校建筑规划设计院有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 中型 |
|  | 建筑面积 | 2768㎡ | 建筑层数 |  | 4层 |
|  | 建筑高度 | 17.35m | 防火等级 |  | 二级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州凤驰酒店有限公司酒店改造项目-改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、二层超市不在本次改造范围，但作为酒店的早餐厅需经过超市疏散，不满足《商店建筑设计规范》5.1.4条。存在安全隐患应改造。客房门虽有装修做，仍应明确自闭及烟密性要求。 三 、其他意见： 1、客房层设置采光通风井，请复核通风面积是否满足对应房间自然通风需求，补充改造后保温措施。 2、多处增设卫生间，请复核并明确对应下层空间功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 杨念 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 任丽 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州凤驰酒店有限公司酒店改造项目-改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 李雪峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1023 |  | 联系电话 |  | 86619902 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 本工程应补充房屋结构局部改造判定依据（加固后的抗震单元内结构刚度和重力荷载代表值的变化分别不超过原来的10%和5%），并提供相应区域的结构安全性鉴定、有无历史加固改造的调查等。 - 计算书：补充完善梁板荷载等输入取值依据；二、三层局部改造区域未见计算信息；四层1~2轴挑梁处墙体荷载是否遗漏？应结合建筑楼面构造、原有建筑面层的处理复核楼面荷载输入，并在结构说明中明确； - 计算书：补充复核模型总信息； - 计算书：请完善钢结构部分计算信息、梁柱节点计算、防火计算、构件连接、稳定验算等； - 结施-01：完善总说明原建筑概况（结构类型、建造时所采用设计标准、历次维修改造情况、鉴定报告主要内容及结论等）； - 结施-01：补充结构改造工程概况：包括既有建筑类别、后续工作年限、改造内容和所采用的加固方法等； - 结施-08：应明确新增水箱运行荷载限值； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 陈明立 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 傅新霞 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州凤驰酒店有限公司酒店改造项目-改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 王健 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1017 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1.水施01 设计说明中补充消火栓箱型号及选用图集；补充消防管道强度性试验和严密性试验说明。 2.水施03 消防专篇中多处内容未填写，请补充完整；4层建筑功能和用途改变，请复核原有消防泵房、屋顶消防水箱等消防设施能否满足现行消防规范要求。 3.水施06 二层早餐厅增设灭火器以满足灭火器最大保护距离的要求；一层门厅同。 4.水施07 四层平面图中原有消火栓2、3设置在客房内，请调整至易于取用的位置。嵌防火墙暗装的消火栓补充满足耐火要求措施说明。 5.水施08 一层门厅喷淋接入管及末端试水与原施工图不一致，其余平面图自查。 6.水施10 客房卫生间未见喷头设置；补充完整喷头定位尺寸。 7.水施11 复核调整给水管保温层厚度；补充生活给水管道抗震说明。 8.水施12 太阳能设计说明中删除产品品牌；空气源热泵台数不应小于2台；补充工程概况及屋顶水箱保温说明；补充太阳能热水提供的生活热水比例。 9.水施17 平面图中补充补偿管道热胀冷缩措施。 10.水施19 补充热水系统供水温度、热水消毒设施和太阳能安装节点图；补充热回水说明确保配水点热水出水温度不低于46°；补充热水系统控制说明； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 成校君 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 高春良 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州凤驰酒店有限公司酒店改造项目-改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、本工程目前报审的设计材料中无GB55025-2022第2.0.15条所规定的智能化方面的设计，建设单位须尽快到我中心办理智能化专项设计报审事宜。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 高延民 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 刘慧君 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州凤驰酒店有限公司酒店改造项目-改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、四层排风管穿过2个布草间防火隔墙处（3处）未设防火阀，违反GB50016-2014（2018年版）第9.3.11条。 2、封闭楼梯间无自然通风措施，违反GB51251-2017第3.2.1条。 3、四层走道防烟分区储烟仓高度不符合GB51251-2017第4.6.2条。 三 、其他意见： 1、四层6-H轴右侧电井的下侧何功能？核排烟风管穿过其右侧隔墙处是否应设排烟防火阀。 2、本改造应不降低、不影响非改造部分的消防安全条件，核是否满足此要求。 3、暖通设计总说明之五.3中“板式排烟常闭”与平面图不符。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 李修祥 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 冒日明 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 3条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年7月23日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份