关于施工图设计审查意见的函

格力博（江苏）股份有限公司：

你单位报送的格力博（江苏）股份有限公司新建新能源园林机械研发及生产一体化项目-室外消防给水总平图（编号：2024S696）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年7月23日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S696

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S696

| 项目名称 |  | 格力博（江苏）股份有限公司新建新能源园林机械研发及生产一体化项目-室外消防给水总平图 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 钟楼区新龙路南侧、春江南路东侧 | 建设单位 |  | 格力博（江苏）股份有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏营特工程咨询设计管理有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 格力博（江苏）股份有限公司新建新能源园林机械研发及生产一体化项目-室外消防给水总平图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 王健 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-W1017 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、水施01 设计说明中补充市政供水压力；结合水泵接合器保护范围，补充二期水泵接合器；二期设有高层建筑设计说明应明确在二期建筑屋顶设置屋顶消防水箱；补充水泵接合器设置标记标识说明；水泵接合器设置太集中，分开设置，室外消火栓与水泵接合器距离不宜小于15米；优化调整立体仓库室外消防管线阀门，车间二室内消火栓引入管间增设阀门。市政生活给水管线不在室外消防审查范围内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 魏镇宇 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 朱锦芳 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年7月23日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份