关于施工图设计审查意见的函

常州上磐科技服务有限公司：

你单位报送的常州德胜临港产业园-市政道路、雨污水（编号：2024SS094）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年7月24日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024SS094

常州市住房和城乡建设局监制

市 政 工 程 道 路 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州德胜临港产业园-市政道路、雨污水 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱敏慧 |  | 审查号 | 10051-B2002 |  | 联系电话 | 13961298044 |
| 一、违反强制性条文：无 二、违反强制性标准：无 三、其它意见： 1、根据《公路水泥混凝土路面设计规范（JTG D40-2011）》4.1.4要求，当水文地质条件不良时，宜设置排水垫层。建议路基处理采用80cm的砖屑、碎石材料（砖屑在下碎石在上），取消20cmC35砼路基处理层，因为20cmC35砼路基处理层刚度太大。 2、补充停车位C30混凝土面层的抗弯拉强度值。 3、补充路床顶面的设计回弹模量值和弯沉值要求。 4、水泥混凝土面层的路面结构设计年限应该为20年。 5、补充水泥混凝土面层的板块布置图，即纵缝及横缝的长度、宽度尺寸布置。 （注：根据规定，以上同意整改的内容，涉及原设计施工图纸要变动的，需同时出设计变更通知书，附在整改报审单后面。） |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 | 顾钰 |  |  | 工程规模 | 工业区道路，20609平方米+1985平方米 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州德胜临港产业园-市政道路、雨污水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 谢吉萍 |  |  | 审查号 |  | 10051-W1008 | 联系电话 |  | 13861020093 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其它意见： - 06MS201基础部分已废止。 - 核雨污水管定位。 - 压力管施工完成后需做压力试验。 - 补充设备一览表，工程材料数量表，计算书。 - 该污水提升泵房形式不适合室外污水提升，2-2剖面图与平面图不符，补充格栅详图。 - 事故池雨水泵定位？平面图与剖面图不符，建议设置格栅。 - 结构部分施工图不属于排水专业范围。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 蒋珮 |  |  | 专业负责人 |  |  | 韩培 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查负责人： 日期：2024年7月24日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份