关于施工图设计审查意见的函

常州璞御洗浴有限公司：

你单位报送的常州璞御洗浴有限公司（原怡康花园三期G3楼）改造项目（编号：2024S736）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年7月26日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S736

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S736

| 项目名称 |  | 常州璞御洗浴有限公司（原怡康花园三期G3楼）改造项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区天宁街道关河中路68号3号楼601-2室 | 建设单位 |  | 常州璞御洗浴有限公司 |
| 设计单位 |  | 浙江汇创设计集团有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 中型 |
|  | 建筑面积 | 843.16㎡ | 建筑层数 |  | 6层 |
|  | 建筑高度 | 23.9m | 防火等级 |  | 二级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州璞御洗浴有限公司（原怡康花园三期G3楼）改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、增设浴池、洗浴区，防水做法未见，下部空间功能请明确，设计深度不满足要求。 2、VIP区疏散距离不满足《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0》1.3.3.12。 三 、其他意见： 1、该场所与相邻区域未完全采用隔墙及防火门隔开。是否遗漏请复核并分隔到位。 2、请标注各房间面积。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 王水峰 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 徐樑 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 2条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州璞御洗浴有限公司（原怡康花园三期G3楼）改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁蓓 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1016 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、本工程为局部改造，应对既有建筑的局部进行安全性鉴定。 2、计算书：a.改造后计算时，不应随意改变未涉及改造部分活载。b. 浴池周边局部梁上未考虑混凝土翻边荷载。c.混凝土梁保护层厚度应与消防设计专篇一致。 3、总说明中改造内容应按实编写。化学锚栓最小边距及最小间距应满足规范要求。 4、复核图中楼板加固范围，似与建筑浴池范围不一致。明确浴池周边翻边高度及配筋，明确板加固区域新增200mm楼板与原结构楼板关系，如为加厚原楼板，计算板厚应按实际考虑，且板底筋尚应满足最小配筋率要求。 5、浴池处混凝土构件应选用抗渗混凝土，并明确抗渗等级。 6、明确梁加固平法标注所选用图集，并按图集要求编写。明确上翻梁与原结构梁板间关系及交接处做法。 7、浴池处局部荷载增加，应对相关范围原结构构件承载力进行复核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 范雅莉 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 冯斌 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州璞御洗浴有限公司（原怡康花园三期G3楼）改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 王健 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1017 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1.水施04 违反GB50974-2014 7.4.6 不满足2股消火栓充实水柱到达室内任何部位的要求。 2.水施06 违反GB50015-2019 4.7.3 排水管道未设置环形通气管。 三 、其他意见： 1.水施01 复核本工程排水需经化粪池后排至市政污水管网？补充热水管道试验和保温说明。 2.水施03 消防专篇中补充消防具体改造措施等内容；多处内容填写错乱（如流量开关、喷头类型）；复核喷淋启泵压力开关值。 3.水施04 结合5层建筑功能，本层排水管道敷设在5层顶板下须满足GB55020-2021 4.3.6条;消火栓立管XL-3位置与原施工图不一致，余自查； 4. 水施05 复核喷淋平面图中足浴区隔墙是否到顶？洗浴干区漏设置喷头。 5. 水施06 未交代热水系统热源及相关控制说明；淋浴冷热水管宜成环设置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 徐金金 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 王晨煜 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 2条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州璞御洗浴有限公司（原怡康花园三期G3楼）改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 潮湿场所的应急灯IP等级未作要求，不满足GB51309-2018，第3.2.1.7.2）条。 - 配电回路引入装有淋浴、盆浴的房间时未采取不超30mA剩余电流的保护措施，不满足GB51348-2019，第12.10.3条。 - 浴区未设置辅助保护等电位联结措施，不满足GB51348-2019，第12.10.4条。 三 、其他意见： 1、各排风机未见控制措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 李兵 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 杨宏峰 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 3条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州璞御洗浴有限公司（原怡康花园三期G3楼）改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 蒋晓晖 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1003 |  | 联系电话 |  | 13815011355 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、补充空调冷热负荷计算书。GB55015-2021第3.2.1条 2、多联式空调机组的IPLV（C）值应满足GB50189-2015第4.2.17条要求。多联机的全年性能系数（APF）应说明，并满足GB55015-2021第3.2.12条的要求。 三 、其他意见： 1、补充绿建节能专篇的相关说明。 2、空调风系统、冷媒管系统的管材及其保温措施应说明。 3、自然排烟窗的开启角度应标注。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 鲁云 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 郑锐 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 2条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年7月26日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份