关于施工图设计审查意见的函

江苏晋陵文旅发展集团有限公司：

你单位报送的常州老城厢塔寺园片区春晖茶室及覆土建筑改造工程-春晖茶室建筑改造工程（编号：2024S728）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年7月25日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S728

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S728

| 项目名称 |  | 常州老城厢塔寺园片区春晖茶室及覆土建筑改造工程-春晖茶室建筑改造工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区丹青路28号红梅公园 | 建设单位 |  | 江苏晋陵文旅发展集团有限公司 |
| 设计单位 |  | 晋陵设计（江苏）有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 小型 |
|  | 建筑面积 | 1728㎡ | 建筑层数 |  | 2层 |
|  | 建筑高度 | 9.2m | 防火等级 |  | 二级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州老城厢塔寺园片区春晖茶室及覆土建筑改造工程-春晖茶室建筑改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 陈智慧 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1012 |  |  | 联系电话 |  | 13961166399 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 构造做法屋面，墙面及有水房间楼地面，宜明确防水等级。 2、门窗表按居住建有误，应按公建要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 姜延轩 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 赵建锦 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州老城厢塔寺园片区春晖茶室及覆土建筑改造工程-春晖茶室建筑改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁亦敏 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1001 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、既有建筑改造前应满足GB55021第3.1.1条。 2、应将新增钢柱及屋顶新增钢柱、钢梁建入原始结构模型中，并判断对原结构的影响。 3、结16:部分新增钢柱立在屋面板上，钢柱柱脚地脚锚栓是否满足锚固长度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 傅舒曼 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 吴科夫 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 2条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州老城厢塔寺园片区春晖茶室及覆土建筑改造工程-春晖茶室建筑改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 王辉 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1015 |  |  | 联系电话 | 13915013222 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 咸增刚 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 王旭 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州老城厢塔寺园片区春晖茶室及覆土建筑改造工程-春晖茶室建筑改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、屋顶配电线路的防雷措施不明确，不满足GB50057-2010，第4.5.4.2条。 三 、其他意见： - 复核餐饮操作间火灾探测器是否需采用感温型。 - 复核餐饮操作间内是否使用可燃气体。 - 引至应急照明集中电源箱的电源线路宜采用穿管暗敷的方式。 4、多信息复合标志灯宜靠近疏散出口处设置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 汪洋 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 王凯平 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州老城厢塔寺园片区春晖茶室及覆土建筑改造工程-春晖茶室建筑改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、一层10轴旁天井内空调室外机设置如不符GB50736-2012第8.3.3条及第10.1.2条要求，则应修改设计。 2、多联机V-W-3标定APF值有误。 3、空调机冷媒要求应说明。 4、无排油烟设施。如不在设计范围内，应予说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 马啸天 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 朱凯宏 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年7月25日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份