关于施工图设计审查意见的函

江苏省常州市中级人民法院：

你单位报送的江苏省常州市中级人民法院审判业务用房建设工程智能化工程-审判业务用房、地下室（编号：2024S707~S708）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年7月25日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S707~S708

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S707~S708

| 项目名称 |  | 江苏省常州市中级人民法院审判业务用房建设工程智能化工程-审判业务用房、地下室 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 竹林西路南侧、环西路西侧 | 建设单位 |  | 江苏省常州市中级人民法院 |
| 设计单位 |  | 东南大学建筑设计研究院有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 江苏省常州市中级人民法院审判业务用房建设工程智能化工程-审判业务用房、地下室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 审判业务用房： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、建筑设备管理系统的设计需满足GB55024-2022，第5.2.1条。 2、一（二~四）层综合布线、安全防范平面图，宜划分FD011、FD012配线区域。 地下室： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 建筑设备管理系统的设计需满足GB55024-2022，第5.2.1条。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张宏伟 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 张宏伟 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年7月25日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份