关于施工图设计审查意见的函

常州市第二人民医院：

你单位报送的常州市第二人民医院延陵院区综合楼新建工程-净化空调-2#（电气、暖通专业）（编号：2024S734）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年7月29日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S734

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S734

| 项目名称 |  | 常州市第二人民医院延陵院区综合楼新建工程-净化空调-2#（电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区延陵中路468号 | 建设单位 |  | 常州市第二人民医院 |
| 设计单位 |  | 晋陵设计（江苏）有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市第二人民医院延陵院区综合楼新建工程-净化空调-2#（电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨晓东 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1005 |  |  | 联系电话 | 13861280960 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 王凯平 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 汪洋 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市第二人民医院延陵院区综合楼新建工程-净化空调-2#（电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、暖施04~10 新风机组和空调机组的风机的Ws值应注明，并满足GB50333-2013第8.1.11条要求；热泵机组、多联机等的性能系数应注明，并满足GB55015-2021第3.2.9~3.2.13条要求。 2、空调水管道应设置固定支架，管道补偿应满足GB50736-2012第8.5.20条要求。 三 、其他意见： 1、暖施01 设计依据增加与本设计相关的现行规范标准。 2、暖施02 空调系统的电加热器设置应按GB50736-2012第9.4.9条完整表述。 3、补充风冷热泵系统流程图、多联机平面接管及系统图。 4、复核净化空调系统新风口和手术室排风系统的设置是否均满足GB50333-2013第8.1.12及8.1.13条要求；明确净化设施的选取均符合 GB50333-2013第8.3.5条要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 马天弘 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 朱凯宏 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 2条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年7月29日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份