关于施工图设计审查意见的函

常州市第二人民医院：

你单位报送的常州市第二人民医院延陵院区综合楼新建工程-装饰工程-2#、净化区域装饰工程-2#（建筑、电气专业）（编号：2024S732~S733）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年7月29日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S732~S733

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S732~S733

| 项目名称 |  | 常州市第二人民医院延陵院区综合楼新建工程-装饰工程-2#、净化区域装饰工程-2#（建筑、电气专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区延陵中路468号 | 建设单位 |  | 常州市第二人民医院 |
| 设计单位 |  | 晋陵设计（江苏）有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市第二人民医院延陵院区综合楼新建工程-装饰工程-2#、净化区域装饰工程-2#（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 图纸GZ-01，有水房间地面仅一道防水层，不满足《建筑与市政防水通用规范》第4.6.1条。未见有水房间墙面做法。 - 图纸JH-01，设计说明，湿区和有水机房地面仅刷一道防水，不满足《建筑与市政防水通用规范》第4.6.1条。淋浴间防水高度不满足《医院建筑室内装饰装修技术规程》第4.24.1条。工程做法表应做相应调整。 三 、其他意见： - 图纸2FE-01，成品铝合金玻璃隔断玻璃的材质应明确。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 邢旭峰 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 于丁 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 2条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市第二人民医院延陵院区综合楼新建工程-装饰工程-2#、净化区域装饰工程-2#（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 李雪峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1023 |  | 联系电话 |  | 86619902 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 邢旭峰 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 于丁 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0 条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市第二人民医院延陵院区综合楼新建工程-装饰工程-2#（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨晓东 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1005 |  |  | 联系电话 | 13861280960 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、电施01：对于需进行射线防护的房间，应采取措施防止管线穿越造成射线泄漏。JGJ312-2013第7.1.2条 2、电施01：无关线路不应穿越2类医疗场所。JGJ312-2013第7.1.3条 3、1类和2类医疗场所的患者区域内应设置局部等电位联结，并符合JGJ312-2013第9.3.3条的要求。 4、医用IT系统应满足GB51039-2014第8.3.5条和JGJ312-2013第5.4.5、5.4.6条的要求，增加相关设计说明。 三 、其他意见： 1、交流低压供电的照明灯具，安装高度2.5米及以下时应设剩余电流动作保护。 2、电施02：色温大于等于3500K的平板灯，二级能效值应不小于105 lm/W。 3、插座应全部采用安全型。 4、电施35：复核总设计说明是否适用于医疗强电设计。 5、穿越净化区域的线路应做密封处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 王凯平 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 汪洋 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 4条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市第二人民医院延陵院区综合楼新建工程-净化区域装饰工程-2#（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨晓东 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1005 |  |  | 联系电话 | 13861280960 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、穿越手术室隔墙和楼板的穿线导管应采用不燃材料密封。JGJ312-2013第7.2.6条。 2、应要求无关线路不应穿越2类医疗场所。JGJ312-2013第7.1.3条。 3、医用IT系统应满足GB51039-2014第8.3.5条和JGJ312-2013第5.4.5、5.4.6条的要求，增加相关设计说明。 4、术前准备室、术后复苏室、麻醉室的配电不满足GB51039-2014第8.1.2条、JGJ312-2013第3.0.2条对自动恢复供电时间的要求，应增设UPS。 三 、其他意见： 1、设计说明内容应做补充。 2、未见手术室的照明图纸。 3、本项目手术部用电应由应急柴油发电机组供电。 4、电施05：手术室配电箱系统图未标注电箱编号。 5、手术室配电箱不得设在手术室内。JGJ312-2013第5.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 王凯平 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 汪洋 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 4条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年7月29日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份