关于施工图设计审查意见的函

常州地铁集团有限公司：

你单位报送的常州市城市轨道交通5号线工程（常州地铁5号线工程）-锦绣站、翠竹站、竹林站、东经120站、横塘河东路站、青龙站、大明北路站、东青站、北环站-一期管线迁改及交通疏解（编号：2024SS110~SS118）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年7月30日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024SS110~SS118

常州市住房和城乡建设局监制

市 政 工 程 道 路 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市城市轨道交通5号线工程（常州地铁5号线工程）-锦绣站、翠竹站、竹林站、东经120站、横塘河东路站、青龙站、大明北路站、东青站、北环站-一期管线迁改及交通疏解 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 季洪鼎 |  | 审查号 | 10051- R2003 |  | 联系电话 | 13685274467 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、项目地理位置图 出图标准建议与01标统一，项目地理位置图上放置部分警告标志； 2、总说明 ①施工图设计说明中请补充普通沥青混合料的相关指标； ②根据常州市住房和城乡建设局文件《关于加强建筑垃圾资源化利用工作的通知》（常住建[2024]46号）要求，部分站点图纸中缺少采用再生产品及适用部位的专项设计内容； ③道路设计总说明技术标准中，建议统一加入地铁站所在位置现有道路等级； ④说明中下面层为普通沥青，前后应统一，请修改； ⑤翠竹站总说明中的结构F1，沥青层与老路基层之间的粘结层建议采用粘层油，结构F1下老路基层如有局部破损，应有对应的维修方案； 3、平面图 ①翠竹站一阶段交通疏解道路平面图，疏解道路边线与现状衔接方式不当（应接至现状车行道边线），避免安全隐患，同时应尽量缩小工程范围，减少轨道交通施工影响范围； ②根据总说明中的疏解道路实施原则，疏解道路人行道原则上不实施，锦绣站交通疏解道路平面图中人行道大部分包含在实施范围，请予核对，如确要实施，请用图例注明实施范围，便于现场施工，； ③锦绣站二阶段交通疏解道路平面图中，局部疏解道路侵入地铁围挡线范围，请予核改； 4、疏解道路结构填充图 ①锦绣站、竹林站路面结构处理平面示意图中，部分疏解道路的宽度不能满足结构A1的施工要求，请予核改； |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 | 樊晓超、王成晨 |  |  | 工程规模 | 翠竹站、锦绣站、北环站、竹林站、东经120站、横塘河东站、青龙站、大明北站、东青站； |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 道 路 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市城市轨道交通5号线工程（常州地铁5号线工程）-锦绣站、翠竹站、竹林站、东经120站、横塘河东路站、青龙站、大明北路站、东青站、北环站-一期管线迁改及交通疏解 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 季洪鼎 |  | 审查号 | 10051- R2003 |  | 联系电话 | 13685274467 |
| 5、道路结构图 ①疏解盖板平面与现状路面高差不均，核查补充盖板上及周边路面调平顺接详细做法； ②道路结构图通用图中，结构B道路设置侧平石的节点大样图中平石与基础无连接，建议修改节点做法； ③建议优化竹林站道路结构图（二）中刚柔性路面过渡大样图做法； |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 | 樊晓超、王成晨 |  |  | 工程规模 | 翠竹站、锦绣站、北环站、竹林站、东经120站、横塘河东站、青龙站、大明北站、东青站； |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市城市轨道交通5号线工程（常州地铁5号线工程）-锦绣站、翠竹站、竹林站、东经120站、横塘河东路站、青龙站、大明北路站、东青站、北环站-一期管线迁改及交通疏解 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 市政道路工程的路基、沟槽、基层、垫层使用砂粉、骨料时，未优先采用建筑垃圾再生产品，不满足常住建〔2023〕242号。 三 、其他意见： - 未见每个单体工程的封面。 - 图中很多说明缺字间隔空白，请全面核查。 - 有些砖砌逆作井内未做混凝土内衬。 - 支护和降水不在本次审查范围，去掉这些内容，或者交待支护和降水图仅为示意，不在本次施工图设计范围内，支护设计施工图另详。 - 未见沉井顶部砖砌挡土墙计算和做法。 - 漕溪路站沉井井壁计算为何能三边固接，底部缺少底板的约束；沉井底板计算为何是两边简支，余自查。 - 翠竹站电缆井施工图H＜2000，计算为2600，且上部按有顶盖板计算，实际盖板安装前为自由边；逆作法接收井内部的混凝土衬墙也是同样先无顶板后有顶板。 - 竹林站逆作混凝土护壁内衬墙，平面图为300厚与剖面图200厚不一致。 - 东经120站混凝土沉井为何做中间刃脚；也未见内部检查井做法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 周皓雪 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 朱文美 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

市 政 工 程 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市城市轨道交通5号线工程（常州地铁5号线工程）-锦绣站、翠竹站、竹林站、东经120站、横塘河东路站、青龙站、大明北路站、东青站、北环站-一期管线迁改及交通疏解 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 谢吉萍 |  |  | 审查号 |  | 10051-W1008 | 联系电话 |  | 13861020093 |
| 锦绣站： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、核实全线工作井施作范围应尽量避开地铁车站施工范围。（如锦绣站4号出入口临近雨水管工作井、北环站3号出入口临近污水管检查井） 2、d≤600雨、污水管球墨铸铁管等级需统一，污水用球墨铸铁管端部（承口内部和插口外部）应采用合成树脂进行涂覆。 3、设计说明中有武进区检查井要求，该标段不涉及武进区。 4、补平面图中相交专业管线位置。 5、3号出入口二期围挡为隔离桩施作，该处管线及围挡应充分考虑隔离桩施作空间。 6、建议优化Y7逆做井尺寸，方便机头取出。 翠竹站： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、核实全线工作井施作范围应尽量避开地铁车站施工范围。（如锦绣站4号出入口临近雨水管工作井、北环站3号出入口临近污水管检查井） 2、d≤600雨、污水管球墨铸铁管等级需统一，污水用球墨铸铁管端部（承口内部和插口外部）应采用合成树脂进行涂覆。 3、设计说明中有武进区检查井要求，该标段不涉及武进区。 4、补平面图中相交专业管线位置。 5、飞龙路北DN400污水管为什么要迁改？ 6、排水管理处南侧d400现状雨水管、在主体结构上，需废除，待主体完成后再恢复。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 尹冠霖 |  |  | 专业负责人 |  |  | 尹冠霖 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |  |

市 政 工 程 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市城市轨道交通5号线工程（常州地铁5号线工程）-锦绣站、翠竹站、竹林站、东经120站、横塘河东路站、青龙站、大明北路站、东青站、北环站-一期管线迁改及交通疏解 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 谢吉萍 |  |  | 审查号 |  | 10051-W1008 | 联系电话 |  | 13861020093 |
| 北环站： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、核实全线工作井施作范围应尽量避开地铁车站施工范围。（如锦绣站4号出入口临近雨水管工作井、北环站3号出入口临近污水管检查井） 2、d≤600雨、污水管球墨铸铁管等级需统一，污水用球墨铸铁管端部（承口内部和插口外部）应采用合成树脂进行涂覆。 3、设计说明中有武进区检查井要求，该标段不涉及武进区。 4、补平面图中相交专业管线位置。 5、W9~W10穿越3号出入口不合适。 竹林站： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、核实全线工作井施作范围应尽量避开地铁车站施工范围。（如锦绣站4号出入口临近雨水管工作井、北环站3号出入口临近污水管检查井） 2、d≤600雨、污水管球墨铸铁管等级需统一，污水用球墨铸铁管端部（承口内部和插口外部）应采用合成树脂进行涂覆。 3、设计说明中有武进区检查井要求，该标段不涉及武进区。 4、补平面图中相交专业管线位置。 5、W1~W4没有必要迁改。 6、Y17~Y18临时管，北侧（业丰路以西）原d600雨水管无出路。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 尹冠霖 |  |  | 专业负责人 |  |  | 尹冠霖 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |  |

市 政 工 程 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市城市轨道交通5号线工程（常州地铁5号线工程）-锦绣站、翠竹站、竹林站、东经120站、横塘河东路站、青龙站、大明北路站、东青站、北环站-一期管线迁改及交通疏解 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 谢吉萍 |  |  | 审查号 |  | 10051-W1008 | 联系电话 |  | 13861020093 |
| 东经120站： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、核实全线工作井施作范围应尽量避开地铁车站施工范围。（如锦绣站4号出入口临近雨水管工作井、北环站3号出入口临近污水管检查井） 2、d≤600雨、污水管球墨铸铁管等级需统一，污水用球墨铸铁管端部（承口内部和插口外部）应采用合成树脂进行涂覆。 3、设计说明中有武进区检查井要求，该标段不涉及武进区。 4、补平面图中相交专业管线位置。 5、平面图中请注明相交道路名称。 6、东经120西侧污水怎么解决？ 青龙站： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、核实全线工作井施作范围应尽量避开地铁车站施工范围。（如锦绣站4号出入口临近雨水管工作井、北环站3号出入口临近污水管检查井） 2、d≤600雨、污水管球墨铸铁管等级需统一，污水用球墨铸铁管端部（承口内部和插口外部）应采用合成树脂进行涂覆。 3、设计说明中有武进区检查井要求，该标段不涉及武进区。 4、补平面图中相交专业管线位置。 5、建议附青龙站雨污水现状管道平面图。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 尹冠霖 |  |  | 专业负责人 |  |  | 尹冠霖 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |  |

市 政 工 程 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市城市轨道交通5号线工程（常州地铁5号线工程）-锦绣站、翠竹站、竹林站、东经120站、横塘河东路站、青龙站、大明北路站、东青站、北环站-一期管线迁改及交通疏解 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 谢吉萍 |  |  | 审查号 |  | 10051-W1008 | 联系电话 |  | 13861020093 |
| 横塘河东路站、大明北路站、东青站： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、核实全线工作井施作范围应尽量避开地铁车站施工范围。（如锦绣站4号出入口临近雨水管工作井、北环站3号出入口临近污水管检查井） 2、d≤600雨、污水管球墨铸铁管等级需统一，污水用球墨铸铁管端部（承口内部和插口外部）应采用合成树脂进行涂覆。 3、设计说明中有武进区检查井要求，该标段不涉及武进区。 4、补平面图中相交专业管线位置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 尹冠霖 |  |  | 专业负责人 |  |  | 尹冠霖 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |  |

市 政 工 程 电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市城市轨道交通5号线工程（常州地铁5号线工程）-锦绣站、翠竹站、竹林站、东经120站、横塘河东路站、青龙站、大明北路站、东青站、北环站-一期管线迁改及交通疏解 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 锦绣站： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、增补电缆井沟详图。 2、复核新敷设的9孔临时管是否满足需求，并宜在改迁方案中说明管位恢复的情况。 3、与供电公司对接，优化供电迁改管道路由。 翠竹站： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 增补电缆井沟详图。 - 与供电公司对接，优化供电迁改管道路由。 北环站： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 增补电缆井沟详图。 2、与供电公司对接，优化供电迁改管道路由。 竹林站： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 许明删、曹宝康 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 杨广、曹宝康 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市城市轨道交通5号线工程（常州地铁5号线工程）-锦绣站、翠竹站、竹林站、东经120站、横塘河东路站、青龙站、大明北路站、东青站、北环站-一期管线迁改及交通疏解 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 三 、其他意见： - 增补电缆井沟详图。 - 与供电公司对接，优化供电迁改管道路由。 东经120站： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、增补电缆井沟详图。 2、复核1号出口东西侧废止的过路管是否需考虑增加替代管路。 3、与供电公司对接，优化供电迁改管道路由。 横塘河东路站： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 增补电缆井沟详图。 - 与供电公司对接，优化供电迁改管道路由。 青龙站： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、增补电缆井沟详图。 2、复核绕行管路管孔数是否满足施工期间的使用需求。 3、与供电公司对接，优化供电迁改管道路由。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 许明删、曹宝康 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 杨广、曹宝康 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市城市轨道交通5号线工程（常州地铁5号线工程）-锦绣站、翠竹站、竹林站、东经120站、横塘河东路站、青龙站、大明北路站、东青站、北环站-一期管线迁改及交通疏解 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 大明北路站： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 复核废除空管是否影响施工期间可能的使用需求。 - 与供电公司对接，优化供电迁改管道路由。 东青站： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 复核废除空管是否影响施工期间可能的使用需求。 2、与供电公司对接，优化供电迁改管道路由。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 许明删、曹宝康 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 杨广、曹宝康 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查负责人： 日期：2024年7月30日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份