关于施工图设计审查意见的函

常州地铁集团有限公司：

你单位报送的常州市城市轨道交通5号线工程（常州地铁5号线工程）-漕溪路站、长虹路站、牛塘站、金鸡西路站、皇粮浜站、永红站、花园站、马公桥站、清潭路站、怀德桥站、西横街站、万福桥站-一期管线迁改及交通疏解（编号：2024SS098~SS109）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年7月30日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024SS098~SS109

常州市住房和城乡建设局监制

市 政 工 程 道 路 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市城市轨道交通5号线工程（常州地铁5号线工程）-漕溪路站、长虹路站、牛塘站、金鸡西路站、皇粮浜站、永红站、花园站、马公桥站、清潭路站、怀德桥站、西横街站、万福桥站-一期管线迁改及交通疏解 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 季洪鼎 |  | 审查号 | 10051- R2003 |  | 联系电话 | 13685274467 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、总说明 ①施工图设计说明（九），路面强度要求中请补充普通沥青混合料的相关指标； ②根据常州市住房和城乡建设局文件《关于加强建筑垃圾资源化利用工作的通知》（常住建[2024]46号）要求，部分站点图纸中缺少采用再生产品及适用部位的专项设计内容； ③道路设计总说明技术标准中，建议统一加入地铁站所在位置现有道路等级； ④永红站总说明中请补充粗粒式沥青混合料AC-25C的相关技术指标； 2、平面图 ①长虹路站平面放线要素补充完全，便于现场施工放样； ②金鸡西路站疏解道路进入地铁围挡范围，建议核实是否可行； ③清潭站二阶段道路平面图东侧港湾式公交站台有条件的可以考虑利用起来； ④花园站二阶段道路平面图（一），请核实北侧疏解道路起点处常州高新金狮自行车工贸有限公司转交与地铁围挡之间的宽度是否满足通行需求； ⑤马公桥站一阶段道路平面图，请结合远期交通组织方案核实交叉口南侧长江路缘头半径是新建还是沿用现状，如无必要尽量减少改造范围； 3、疏解道路结构填充图 ①长虹路站疏解道路结构填充图现状道路利用范围标注有误，请核改； ②怀德桥站一阶段路面结构处理平面示意图中，部分疏解道路的宽度不能满足结构A1的施工要求，请予核改； |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 | 周宗良、庄心怡、朱琪、黄天宇、李玉发 |  |  | 工程规模 | 漕溪路站、长虹路站、牛塘站、金鸡西路站、皇粮浜站、永红站、清潭站、怀德桥站、西横街站、花园站、马公桥站、万福桥站 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 道 路 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市城市轨道交通5号线工程（常州地铁5号线工程）-漕溪路站、长虹路站、牛塘站、金鸡西路站、皇粮浜站、永红站、花园站、马公桥站、清潭路站、怀德桥站、西横街站、万福桥站-一期管线迁改及交通疏解 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 季洪鼎 |  | 审查号 | 10051- R2003 |  | 联系电话 | 13685274467 |
| 4、道路结构图 ①疏解盖板平面与现状路面高差不均，核查补充盖板上及周边路面调平顺接详细做法； ②道路结构图通用图中，节点Ⅰ大样C二、节点Ⅱ大样C二平石与基础无连接，建议修改节点做法； ③建议优化牛塘站道路结构图（二）、花园站道路结构图（三）中刚柔性路面过渡大样图做法； ④牛塘站道路结构图（五）花坛修复节点大样图平石与基础无连接、侧石缺少大样图，建议修改； |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 | 周宗良、庄心怡、朱琪、黄天宇、李玉发 |  |  | 工程规模 | 漕溪路站、长虹路站、牛塘站、金鸡西路站、皇粮浜站、永红站、清潭站、怀德桥站、西横街站、花园站、马公桥站、万福桥站 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市城市轨道交通5号线工程（常州地铁5号线工程）-漕溪路站、长虹路站、牛塘站、金鸡西路站、皇粮浜站、永红站、花园站、马公桥站、清潭路站、怀德桥站、西横街站、万福桥站-一期管线迁改及交通疏解 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 市政道路工程的路基、沟槽、基层、垫层使用砂粉、骨料时，未优先采用建筑垃圾再生产品，不满足常住建〔2023〕242号。 三 、其他意见： - 砖砌逆作井土侧压力系数0.5，混凝土沉井0.33，请根据实际施工方法和土质条件确定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 徐阳 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 徐小刚 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

市 政 工 程 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市城市轨道交通5号线工程（常州地铁5号线工程）-漕溪路站、长虹路站、牛塘站、金鸡西路站、皇粮浜站、永红站、花园站、马公桥站、清潭路站、怀德桥站、西横街站、万福桥站-一期管线迁改及交通疏解 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 谢吉萍 |  |  | 审查号 |  | 10051-W1008 | 联系电话 |  | 13861020093 |
| 漕溪路站： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、Y1处d1500管与d1000管夹角为锐角；虹西路南侧d1000现状雨水管漕溪路交叉口一段影响楼梯施工。 长虹路站： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、W2到W3中间的是什么？是否影响污水管？YcYd与原d600雨水管锐角。 金鸡西路站： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、W4~W7都采用顶管施工，W4、W6均采用普通井是否可行？ 皇粮浜站： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、Y5~Y6为临时管，朱夏墅路以南及朱夏墅路d1000现状雨水出路怎么解决？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 尹冠霖 |  |  | 专业负责人 |  |  | 尹冠霖 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |  |

市 政 工 程 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市城市轨道交通5号线工程（常州地铁5号线工程）-漕溪路站、长虹路站、牛塘站、金鸡西路站、皇粮浜站、永红站、花园站、马公桥站、清潭路站、怀德桥站、西横街站、万福桥站-一期管线迁改及交通疏解 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 谢吉萍 |  |  | 审查号 |  | 10051-W1008 | 联系电话 |  | 13861020093 |
| 永红站： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、补W7坐标定位。 花园站： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、地铁结构线放细放淡，与管道需分清主次。白云路Y21往北现有d1000雨水管影响出入口施工图。 马公桥站： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、Y9离1号出入口太近，影响出入口施工。 怀德桥站： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、W7~W8为临时管，劳动西路怀德路以北d500现状污水无出路，说明中增加怀德路原d600污水管待主体完成后恢复；Y7~Y7-1、Y9~Y9-1、Y13~Y15为临时管，劳动中路怀德路以南原雨水管无出路。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 尹冠霖 |  |  | 专业负责人 |  |  | 尹冠霖 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |  |

市 政 工 程 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市城市轨道交通5号线工程（常州地铁5号线工程）-漕溪路站、长虹路站、牛塘站、金鸡西路站、皇粮浜站、永红站、花园站、马公桥站、清潭路站、怀德桥站、西横街站、万福桥站-一期管线迁改及交通疏解 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 谢吉萍 |  |  | 审查号 |  | 10051-W1008 | 联系电话 |  | 13861020093 |
| 西横街站： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、主体结构施工完成后，原有雨水管是否需要恢复？ 万福桥站： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、通江南路南侧d800~d1000现有雨水管局部影响1号、3号出入口施工。 其它： 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 尹冠霖 |  |  | 专业负责人 |  |  | 尹冠霖 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |  |

市 政 工 程 电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市城市轨道交通5号线工程（常州地铁5号线工程）-漕溪路站、长虹路站、牛塘站、金鸡西路站、皇粮浜站、永红站、花园站、马公桥站、清潭路站、怀德桥站、西横街站、万福桥站-一期管线迁改及交通疏解 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 漕溪路站： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、与供电公司对接，优化供电迁改管道路由。 长虹路站： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、增补电缆井沟详图。 2、L4至L5之间宜增设一处电缆井。 3、复核L5、L6东侧拆除管路是否需考虑增补替代管路。 4、与供电公司对接，优化供电迁改管道路由。 牛塘站： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、增补电缆井沟详图。 2、设计说明迁改方案与平面图不一致。 3、与供电公司对接，优化供电迁改管道路由。 金鸡西路站： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 王莹、丁毅、刘妍妍、陈子介、胡洋 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 居凯艳 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市城市轨道交通5号线工程（常州地铁5号线工程）-漕溪路站、长虹路站、牛塘站、金鸡西路站、皇粮浜站、永红站、花园站、马公桥站、清潭路站、怀德桥站、西横街站、万福桥站-一期管线迁改及交通疏解 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 三 、其他意见： 1、增补电缆井沟详图。 2、复核聚湖西路北侧管线绕行后，原漕溪路南侧现有管孔数量是否满足使用需求。 3、与供电公司对接，优化供电迁改管道路由。 皇粮浜站： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、增补电缆井沟详图。 2、复核崇圣路东侧人行道现状9孔200供电管迁改方案是否符合现有线缆的敷设路径。 3、与供电公司对接，优化供电迁改管道路由。 永红站： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、增补电缆井沟详图。 2、复核中吴大道南侧的现状13孔150供电管道绕行方案中的预留管孔数量是否满足过渡期间使用需求。 3、与供电公司对接，优化供电迁改管道路由。 清潭路站： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 王莹、丁毅、刘妍妍、陈子介、胡洋 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 居凯艳 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市城市轨道交通5号线工程（常州地铁5号线工程）-漕溪路站、长虹路站、牛塘站、金鸡西路站、皇粮浜站、永红站、花园站、马公桥站、清潭路站、怀德桥站、西横街站、万福桥站-一期管线迁改及交通疏解 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 1、增补电缆井沟详图。 2、复核谭墅路东侧，清潭西路南侧拟废除的管路是否还具有利用的可能。 3、与供电公司对接，优化供电迁改管道路由。 花园站： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、增补电缆井沟详图。 2、设计说明迁改方案与平面图管孔数量不一致。 3、平面图中宜标注路名。 4、与供电公司对接，优化供电迁改管道路由。 马公桥站： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 增补电缆井沟详图。 - 与供电公司对接，优化供电迁改管道路由。 怀德桥站： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、增补电缆井沟详图。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 王莹、丁毅、刘妍妍、陈子介、胡洋 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 居凯艳 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市城市轨道交通5号线工程（常州地铁5号线工程）-漕溪路站、长虹路站、牛塘站、金鸡西路站、皇粮浜站、永红站、花园站、马公桥站、清潭路站、怀德桥站、西横街站、万福桥站-一期管线迁改及交通疏解 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 2、由北侧疏解道路外敷设6孔管代替南侧12孔管，复核管孔数是否满足需求。 3、断面图标注改迁管为临时管，宜在改迁方案中说明管位恢复的情况。 4、与供电公司对接，优化供电迁改管道路由。 西横街站： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、增补电缆井沟详图。 2、西迁管孔数宜考虑3号出入口处废除管孔线路敷设的需求。 3、与供电公司对接，优化供电迁改管道路由。 万福桥站： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、增补电缆井沟详图。 2、道路北侧现状9 孔 200 供电管道和南侧现状12孔200 供电管道合并为一路12孔200供电管道，复核管孔数是否满足需求。 3、与供电公司对接，优化供电迁改管道路由。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 王莹、丁毅、刘妍妍、陈子介、胡洋 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 居凯艳 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查负责人： 日期：2024年7月30日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份