关于施工图设计审查意见的函

江苏宏航建设发展有限公司：

你单位报送的新建智能化生产车间项目-研发车间，车间二外装饰工程（编号：2024S744~S745）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年7月31日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S744~S745

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S744~S745

| 项目名称 |  | 新建智能化生产车间项目-研发车间，车间二外装饰工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 邹区镇前王村委前王村322号 | 建设单位 |  | 江苏宏航建设发展有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏正联建筑节能工程有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  | 型 |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 新建智能化生产车间项目-研发车间外装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、一层1轴处外门净宽小于1.2米，不满足《建筑设计防火规范2018版》第3.7.5条。 2、JD-05中1节点，防火封堵未封堵至幕墙背衬板、铝板处；防火岩棉上表面应覆盖具有弹性的防火封堵材料，未明确，不满足《建筑幕墙工程技术标准》DB32/T 4065-2021第4.8.11条规定。未设自动喷水灭火，上下实体墙封堵高度不应小于1200。（墙身大样、JD-06~08余自查） 3、开启窗的型材壁厚不应小于2mm,《建筑幕墙工程技术标准》DB32/T 4065-2021第4.10.10条规定。 三 、其他意见： 1、幕墙空气隔声性能2级，不满足《建筑幕墙工程技术标准》DB32/T 4065-2021第4.2.7条规定。 2、二层及以上采用玻璃幕墙，部分未见防坠落措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 尹子文 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 夏琦 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 3条 |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 新建智能化生产车间项目-车间二外装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、二层及以上采用玻璃幕墙，部分未见防坠落措施，不满足苏建函科【2015】297号文的要求。 2、JD-07中2节点，防火封堵未封堵至幕墙背衬板、铝板处；防火岩棉上表面应覆盖具有弹性的防火封堵材料，未明确，不满足《建筑幕墙工程技术标准》DB32/T 4065-2021第4.8.11条规定。未设自动喷水灭火，上下实体墙封堵高度不应小于1200。（墙身大样、JD-08~11余自查） 3、开启窗的型材壁厚不应小于2mm,《建筑幕墙工程技术标准》DB32/T 4065-2021第4.10.10条规定。 三 、其他意见： 1、幕墙空气隔声性能2级，不满足《建筑幕墙工程技术标准》DB32/T 4065-2021第4.2.7条规定。 2、幕墙外包尺寸大于原设计，面积、与南侧车间的间距等是否满足要求，请与原设计复核明确。 3、1-9轴、A-D轴立面与原设计不符，未见相关变更，请与原设计复核。 4、墙身大样中，5.25-6.15标高砌体或幕墙做法不明确，请复核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 尹子文 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 夏琦 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 3条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 新建智能化生产车间项目-研发车间外装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 李雪峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1023 |  | 联系电话 |  | 86619902 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、幕墙、石材立面风格、布置与原设计有较大调整，原设计单位应提供相关调整的复核并提供结论； 2、SM-01：设计依据应补充设计计算软件、版本号等； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 尹子文 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 夏琦 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 新建智能化生产车间项目-车间二外装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 李雪峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1023 |  | 联系电话 |  | 86619902 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、幕墙、石材立面风格、布置与原设计有较大调整，原设计单位应提供相关调整的复核并提供结论； 2、SM-01：设计依据应补充设计计算软件、版本号等； 3、连廊处幕墙与原设计有较大外挑变更，钢结构设计未见计算；该部位原主体设计单位应复核并提供结论。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 尹子文 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 夏琦 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年7月31日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份