关于施工图设计审查意见的函

金坛区金城味真香餐厅（个体工商户）：

你单位报送的金坛区金城味真香餐厅内部装修改造-装修工程（原金坛西门大统华超市（百货）项目局部三层）（编号：2024S758）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年8月5日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S758

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S758

| 项目名称 |  | 金坛区金城味真香餐厅内部装修改造-装修工程（原金坛西门大统华超市（百货）项目局部三层） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市金坛区金城镇横街121号 | 建设单位 |  | 金坛区金城味真香餐厅（个体工商户） |
| 设计单位 |  | 江苏凯联建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 金坛区金城味真香餐厅内部装修改造-装修工程（原金坛西门大统华超市（百货）项目局部三层） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、请复核H轴交3~5轴厨房区隔墙上的门是否影响通道疏散净宽。 2、商业部分的虚线内侧走道（阴影部分）应复核是否实际存在不满足规范要求。 3、大厅使用人数应按面积核算，总疏散宽度请按实际宽度复核。 4、B1轴交8~9轴处消防救援窗位于排烟井上方，存在安全隐患，且该井道未见封堵，请复核。 5、餐厅部分宜与商业部分进行防火分隔。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 胡布苇 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 崔立源 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 金坛区金城味真香餐厅内部装修改造-装修工程（原金坛西门大统华超市（百货）项目局部三层） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 李雪峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1023 |  | 联系电话 |  | 86619902 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 胡布苇 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 崔立源 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 金坛区金城味真香餐厅内部装修改造-装修工程（原金坛西门大统华超市（百货）项目局部三层） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、优化自喷系统喷头布置（喷头点位宜配合建筑顶面设计造型布置）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张刘帅 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 景国洪 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 金坛区金城味真香餐厅内部装修改造-装修工程（原金坛西门大统华超市（百货）项目局部三层） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 厨房间内的灯具、插座、开关、电气设备外壳等的IP等级应满足JGJ64-2017，第5.3.6条。 - 宴会厅照明光源显色指数不满足JGJ64-2017，第5.3.3条。 三 、其他意见： 1、厨房间作为疏散出口的门洞上方均需设置出口标志灯。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 鲍波 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 袁平 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 2条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 金坛区金城味真香餐厅内部装修改造-装修工程（原金坛西门大统华超市（百货）项目局部三层） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 暖施05 排烟风管穿三层厨房的防火隔墙处应按GB50036-2022第11.3.5条要求设置排烟防火阀；7轴处房排烟口与附近安全出口相邻边缘之间的水平距离小于1.5m，不满足GB51251-2017第4.4.12条要求。 三 、其他意见： - 暖施01 建筑概况中改造后的功能说明有误。 - 暖施05 担负多个防烟分区的排烟支管宜设置排烟防火阀+排烟阀或常闭排烟口。 3、暖施06 通风系统传播至主要功能房间室内的噪声限值是否能满足GB55016-2021第2.1.4条要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 蒋刘琳 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 庄小军 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年8月5日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份