关于施工图设计审查意见的函

常州京杭口腔诊所有限公司：

你单位报送的常州京杭口腔诊所有限公司（鹏欣丽都）提升改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2024S763）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年8月6日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S763

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S763

| 项目名称 |  | 常州京杭口腔诊所有限公司（鹏欣丽都）提升改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区南大街街道鹏欣丽都1-1幢 | 建设单位 |  | 常州京杭口腔诊所有限公司 |
| 设计单位 |  | 浙江汇创设计集团有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 小型 |
|  | 建筑面积 | 920㎡ | 建筑层数 |  | 1、2层 |
|  | 建筑高度 | 18.35m | 防火等级 |  | 二级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州京杭口腔诊所有限公司（鹏欣丽都）提升改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、三、四层使用功能、疏散人数不明，共用一层楼梯2的通道、外门疏散，通道及外门的净宽度应同时满足一层及上部疏散的叠加，未明确，《建筑设计防火规范2018版》第5.5.21-3条。（楼梯1同） 2、不满足编制深度要求： 1）三、四层改为封闭楼梯间，未见改造图。楼梯间外窗大样、开启面积不明。 2）玻璃窗与防火隔墙间的防火封堵做法节点未见。 3）无开启外窗的房间应另设通风设施，GB50352-2019第7.2.1条，不明确。 4）外门窗改变处未见变更门窗大样图，材质、热工参数性能不明。 5）二层无障碍卫生间未见。 3、一层CT室、牙片室、种植室、仓库、负压机房，二层摄影室的隔墙、门的耐火极限不满足《建筑设计防火规范2018版》第6.2.2、6.2.3条。仓库内物质火灾类别请明确。（其余设备用房等自查） 三 、其他意见： 1、提供原始土建图的功能是临时作为售楼处及临时办公用房，原规划使用功能及施工许可对应的图纸请提供，各层功能请明确，并提供依据。 2、楼梯2原一层平面设配电间，改造后该处房间功能请明确，疏散楼梯间内除疏散门外，不应设其他门窗洞口。 3、160/200宽轻钢龙骨隔墙做法，耐火极限2.0h，请提供依据。 4、建施01，五/14条，材料燃烧性能按医疗，墙面B1级有误。 5、建施03，办公改造为口腔诊所，功能改变。口腔诊所消防、疏散应满足医疗门诊的要求，2.4有误。是否设自动喷水系统请复核明确，2.7.1条窗槛墙高度复核。 6、楼梯2，二层两扇防火门，疏散宽度仅能计一扇门，参《2022年江苏省建设工程施工图设计审查技术问答-建筑专业》-2.3-7。子母门子门的开启扇宽度不宜小于450，平台宽度复核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 王水峰 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 徐樑 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 3条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州京杭口腔诊所有限公司（鹏欣丽都）提升改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁蓓 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1016 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、情况说明中改造后楼面荷载应满足GB55001-2021第4.2.2条。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 王水峰 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 徐樑 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州京杭口腔诊所有限公司（鹏欣丽都）提升改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 王健 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1017 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1.水施01 补充本次改造面积并复核是否需按GB55037-2022 8.1.9条设置自动灭火系统；设计说明中生活给水接至加压泵房和图纸不一致；本项目未见消防给排水设计说明，污水排水未见消毒处理措施，请补充；补充卫生器具用水效率等级说明。 2.水施02 现有消防设施设有压力开关和流量开关，请补充消火栓泵启泵压力开关值和流量开关启泵值。 3.水施03 按GB50140-2005 7.3.1 条复核灭火器需配灭火级，二层同。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 徐金金 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 王晨煜 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州京杭口腔诊所有限公司（鹏欣丽都）提升改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、一层轴交~轴的疏散出口标志灯安装的位置不正确，应调整。 三 、其他意见： 1、“设计说明一”第三条设计范围的描述与本次提供的报审图纸不相符。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 李兵 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 杨宏峰 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州京杭口腔诊所有限公司（鹏欣丽都）提升改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文： 1、无热负荷及逐时逐项冷负荷计算书，违反GB55015-2021第3.2.1条。 2、一层挡烟垂壁底距地2.0m，违反GB55037-2022第7.1.5条。 二 、违反强制性标准： 1、一层新风管穿过2-F轴上侧防火隔墙处未设防火阀，违反GB50016-2014（2018年版）第9.3.11条。 2、封闭楼梯间无自然通风措施，违反GB51251-2017第3.2.1条。 3、多联机注明厂家特定代号，违反住建部设计管理要求。 4、无排烟窗有效面积计算图，违反苏建消防【2022】6号第4.7.2条。 5、不符合施工图设计深度规定： a、防烟分区吊顶未注明为封闭式。 b、冷凝水管材料未说明。 c、空调风管保温无热阻值。 d、GB50016-2014（2018年版）第6.1.6条未说明。 三 、其他意见： 1、核经常有人的无外窗的房间是否均已送新风。 2、核CT室、牙片室是否应参照GB51039-2014第7.7.6条设计。 3、CT室、污物通道应设机械排风。 4、一、二层1-F轴右上侧设新风口，是否符合GB50016-2014（2018年版）第6.4.1.1条要求，应与建筑专业核实。 5、二层VIP诊室1左下侧隔断做法未说明，如到顶，则走道长度大于20m，应单独设置防烟分区排烟。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 鲁云 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 郑锐 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面2条 |  |  | 5条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年8月6日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份