关于施工图设计审查意见的函

常州市勤敏教育科技有限公司：

你单位报送的常州市勤敏教育科技有限公司改造项目（原常州市北大街东侧地块项目）（建筑、给排水、电气、暖通专业）（重新审查）（编号：2024S751）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年8月6日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S751

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S751

| 项目名称 |  | 常州市勤敏教育科技有限公司改造项目（原常州市北大街东侧地块项目）（建筑、给排水、电气、暖通专业）（重新审查） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区北大街正方汇2楼 | 建设单位 |  | 常州市勤敏教育科技有限公司 |
| 设计单位 |  | 中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 608.04㎡ | 建筑层数 |  | 4层 |
|  | 建筑高度 | 65.4m | 防火等级 |  | 一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市勤敏教育科技有限公司改造项目（原常州市北大街东侧地块项目）（建筑、给排水、电气、暖通专业）（重新审查） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、作为高层建筑裙房，设计说明中三、8装修材料燃烧性能等级要求有误（与消防专篇使用材料不符）。 2、复核首层LT1外窗与相邻空间外门窗间距. 3、请明确该栋消防车道设置情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 曹佳鑫 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 忻乐平 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市勤敏教育科技有限公司改造项目（原常州市北大街东侧地块项目）（建筑、给排水、电气、暖通专业）（重新审查） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 未见新老墙体图例区分，未见新增墙体材质。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 周莲 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 张绍金 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市勤敏教育科技有限公司改造项目（原常州市北大街东侧地块项目）（建筑、给排水、电气、暖通专业）（重新审查） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 室内消火栓应注明采用具体型号。 - 完善室内消防系统的设计说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 蒋仁芳 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 吴晓明 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市勤敏教育科技有限公司改造项目（原常州市北大街东侧地块项目）（建筑、给排水、电气、暖通专业）（重新审查） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 两部封闭楼梯间未单独设置应急照明配电回路，不满足GB51309-2018，第3.3.4.1条。 - 无障碍厕位未设置求助按钮，不满足GB55019-2021，第 3.1.8.6条。 三 、其他意见： 1、复核消防专篇里耐火电缆耐火温度及持续供电时间的参数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 蒋莹莹 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 沈怀东 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 2条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市勤敏教育科技有限公司改造项目（原常州市北大街东侧地块项目）（建筑、给排水、电气、暖通专业）（重新审查） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、消防设计专篇中相关防烟的设计内容要求应补充；暖施04中LT2的百叶面积及设置高度应注明，LT1的防烟满足要求应注明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 郭常艳 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 宋煦亚 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年8月6日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份