关于施工图设计审查意见的函

常州中铭房地产开发有限公司：

你单位报送的钟楼区怀德中路北侧、劳动西路西侧（HX040106）地块开发项目-6#精装修设计（建筑专业）（编号：2024S756）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年8月6日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S756

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S756

| 项目名称 |  | 钟楼区怀德中路北侧、劳动西路西侧（HX040106）地块开发项目-6#精装修设计（建筑专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 钟楼区怀德中路北侧、劳动西路西侧（HX040106）地块 | 建设单位 |  | 常州中铭房地产开发有限公司 |
| 设计单位 |  | 广东博意建筑设计院有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  | 型 |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 钟楼区怀德中路北侧、劳动西路西侧（HX040106）地块开发项目-6#精装修设计（建筑专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 陈智慧 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1012 |  | 联系电话 |  | 13961166399 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、二层档案室未采用甲房门、三层图纸室未采用防火门；档案室、图纸室和资料室隔墙1h耐火极限；和原土建设计不一致，不满足《办公建筑设计标准》第5.0.3条要求。 三 、其他意见： - 公共建筑装修设计未见消防专篇，不满足深度要求。 2、卫生间楼地面、墙面需明确防水等级，并复核构造做法是否满足要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 岳洋 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 李堡垒 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火 0 条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 钟楼区怀德中路北侧、劳动西路西侧（HX040106）地块开发项目-6#精装修设计（建筑专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 徐荣华 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1017 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 岳洋 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 李堡垒 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年8月6日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份