关于施工图设计审查意见的函

常州大数据产业园运营有限公司：

你单位报送的常州大数据产业园运营有限公司常州大数据产业园1-4号楼园区配套改造项目（编号：2024S762）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年8月7日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S762

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S762

| 项目名称 |  | 常州大数据产业园运营有限公司常州大数据产业园1-4号楼园区配套改造项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区玉龙南路280号 | 建设单位 |  | 常州大数据产业园运营有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏博亚建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 8901.7㎡ | 建筑层数 |  | 20、22层 |
|  | 建筑高度 | 96.7m | 防火等级 |  | 一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州大数据产业园运营有限公司常州大数据产业园1-4号楼园区配套改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 许列丹 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1002 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、1#2#3#二层走道两侧办公门开向走道，影响疏散宽度，且易发生碰撞。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 潘伟 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 金炜 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州大数据产业园运营有限公司常州大数据产业园1-4号楼园区配套改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁亦敏 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1001 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 戴月平 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 周建庭 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州大数据产业园运营有限公司常州大数据产业园1-4号楼园区配套改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、复核一下一层（1-C）/（1-24）轴附近区域内自喷系统喷头布置是否满足GB50084-2017第7.2.1条。 2、XL-31与XL-32消防立管连接管上未设控制阀门。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 潘建峰 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 潘建峰 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州大数据产业园运营有限公司常州大数据产业园1-4号楼园区配套改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨晓东 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1005 |  |  | 联系电话 | 13861280960 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、电施06：未说明报警总线之外的火灾自动报警系统线路的燃烧性能要求。GB55036-2022第12.0.16条 2、活动挡烟垂壁的控制应满足GB51251-2017第5.2.5条的要求。且应具有现场手动启动功能。 三 、其他意见： 1、电施02：400A回路采用240电缆，载流量偏小应复核。 2、4#楼四层屋顶排烟机房平面缺：防火阀连锁关风机线路、照明、报警。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 茅鹏达 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 茅鹏达 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 2条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州大数据产业园运营有限公司常州大数据产业园1-4号楼园区配套改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、1#2#3#楼一层疏散走道3个防烟分区储烟仓高度1.0m及风口距烟层底部1.0m错误，挡烟垂壁距地2.05m（未标注）不符合要求；无机械排烟计算书，违反苏建消防【2022】6号第4.7.2条。 三 、其他意见： 1、1#2#3#楼二层PY-F2-1排烟风机入口穿通风机房墙及楼板处的排烟防火阀均应与风烟风机连锁，设计应予说明。 2、4#楼一层防烟分区F1-2手动开启装置宜设在1-28轴左侧。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 刘嘉伟 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 刘嘉伟 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年8月7日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份