关于施工图设计审查意见的函

常州市妇幼保健院：

你单位报送的常州市钟楼区公卫中心2号楼装修工程-改造工程（编号：2024S781）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年8月7日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S781

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S781

| 项目名称 |  | 常州市钟楼区公卫中心2号楼装修工程-改造工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区茶花路99号 | 建设单位 |  | 常州市妇幼保健院 |
| 设计单位 |  | 江苏博亚建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 中型 |
|  | 建筑面积 | 12123.46㎡ | 建筑层数 |  | 9层 |
|  | 建筑高度 | 38.85m | 防火等级 |  | 一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市钟楼区公卫中心2号楼装修工程-改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、洁被服间、污被服间未采用防火门，不满足《建筑设计防火规范》6.2.3.4条。 2、五层不符卫生间浴室位于四层10万级洁净区域上层，不满足《民用建筑设计统一标准》6.6.1.2条。 三 、其他意见： 1、首层D轴交7轴处加药间应明确是否存在易燃易爆风险。 2、二层改变使用功能，请复核使用人数。 3、休息大厅与休息室区域的门单向开启，使用人数按30人计，是否已考虑陪同人员请明确并提供依据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 卞华春 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 金炜 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 2条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市钟楼区公卫中心2号楼装修工程-改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁亦敏 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1001 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、既有建筑改造应满足GB55021第3.1.1条。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 顾伟 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 周建庭 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市钟楼区公卫中心2号楼装修工程-改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、化验室水龙头水压要求未有交代。 2、核实一下消防系统工作压力1.17MPa和自喷系统工作压力1.19MPa是否正确。 3、自喷系统原理图上泄水管处漏设阀门。 4、2#卫生间WL-11/12立管处安装尺寸偏小。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 吴金飞 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 周洪 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市钟楼区公卫中心2号楼装修工程-改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 二层淋浴间未设置等电位联结措施，不满足GB51348-2019，第12.10.4条。 - 一层纯蒸汽发生间火灾探测器设置不满足GB50116-2013，第6.2.2.2条。 三 、其他意见： - 一层D轴处强弱电井长度超7米，应有2个出口。 - 明确四层危化品库存放物品名称。 - 复核一层纯蒸汽发生间是否需要考虑防爆措施。 - 一层水处理间事故风机室外按钮应在平面图表达；系统图有可燃气体报警联动，平面图未见相关设计内容。 - 部分线缆选型与说明要求不符，如1AP（KT）-3回路，余自查。 6、上人屋面空调机组配电需按GB55024-2022，第4.6.5.2条设置剩余电流保护措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 王晖 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 王鸣 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 2条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市钟楼区公卫中心2号楼装修工程-改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 暖施18、23 一层新、排风管穿敷料打包间区域的部分防火隔墙处、净暖施11 三层排风管穿2轴交B轴走道的防火隔墙处未按GB50016-2014（2018年版）第9.3.11条设置防火阀，余同自查。 三 、其他意见： 1、暖施12 复核防烟分区F2-2的走道面积设置。 2、净暖施01、08 实验室及办公等的新风量部分不满足规范要求，设备的性能参数要求（含净化）均应注明，并满足GB55015-2021的相关条文要求。 3、净暖施11、16 三层、四层气瓶及危化品库房的物料种类应注明，其事故通风中排除有燃烧或爆炸危险物质的风管不应穿过人员密集或可燃物较多的房间；复核事故排风口的设置是否满足《2023年江苏省建设工程施工图设计审查技术问答》其它类Q8条要求。 4、复核五层设备区新风口与排风口的设置高度、距离等是否满足规范要求 5、按施工图设计深度要求补充三、四层的空调及排风系统图。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 石磊明 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 石磊明 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年8月7日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份